СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2042 годы

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 7 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 9 |
| Глава 1. Водоснабжение | 12 |
| 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 12 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 17 |
| 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 18 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 21 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 31 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 32 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 32 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 32 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 34 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 35 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 35 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 40 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 41 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 41 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 45 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 47 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 47 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 50 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 50 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 50 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 52 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 53 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 53 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 55 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 56 |
| ## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 56 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 56 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 58 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 60 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 60 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 61 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 61 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 61 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 61 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 61 |
| ## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 91 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 91 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 91 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 92 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 97 |
| ## 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 99 |
| 2. Водоотведение | 100 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 100 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 100 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 100 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 101 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 101 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 102 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 102 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 103 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 103 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 103 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения(канализации)к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения(канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 104 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 104 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 104 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 104 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 105 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 105 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 105 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 106 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 106 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 106 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 106 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 107 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 107 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 107 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 107 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 108 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 109 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 110 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 111 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 111 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 111 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 112 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 114 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 114 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 114 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 115 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 118 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 119 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2024по2042 гг. Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (с ред. от 31.07.2023)».

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21. 02. 1992 № 2395-1 «О недрах».

- Закон РФ от 10. 01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4. 05. 1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24. 06. 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30. 03. 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03. 06. 2006 № 74-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 28.11.2023 г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

-Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- техническое задание на разработку схемы ВиВ, утвержденное Главой Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;

- генеральный план Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на 2024-2042 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Местонахождение проекта: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 315

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-СП 31.13330.2021» Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023);

- Приказ Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр «Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;

- НЦС 81-02-14-2024Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2024 г. до 2042 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция участков сетей водоснабжения;

- строительство участков сетей водоснабжения;

- строительство артезианских скважин;

- строительство водонапорных башен;

- реконструкция водонапорных башен;

- реконструкция КОС.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства –с 2024 по 2042 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование схемы водоснабжения и водоотведения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края:

- В сфере водоснабжения составляет 1285268,93 тыс. рублей;

- В сфере водоотведения составляет 1300000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1. Удовлетворение потребности потребителей в воде питьевого качества,

2. Повышение надежности, износостойкости, увеличение меж ремонтных периодов на сетях холодного водоснабжения

3. Обеспечение возможности подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального значения к системам холодного водоснабжения

4. Повышение надежности систем водоснабжения снижение количества аварий и потерь.

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2042 года.

Характеристика Новоалександровского муниципального округа

Новоалександровский муниципальный округ расположен в северо-западной части Ставропольского края.

В составе муниципального округа 41 населенный пункт, из которых 1 город – административный центр округа – город Новоалександровск и 40 сельских населенных пунктов различных функциональных типов и численности.

На долю округа приходится около 3% территории и 2,3% численности населения Ставропольского края.

Новоалександровская групповая система населенных мест в системе расселения Ставропольского края относится к средней группе (уровень муниципального округа и/или муниципального района).

Население

Динамика численности населения в Новоалександровском муниципальном округе на протяжении последних лет имеет негативные тенденции. С 2012 года численность населения, уменьшается. Численность населения на 1 января 2024 года составила 62246 человек, по данным Росстата. С 2012 года отрицательная динамика численности населения муниципального образования была обусловлена как естественным движением, так и миграционным оттоком населения. Динамика численности населения представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность всего населения на 1 января 2024 года, чел. | 65556 | 65807 | 65660 | 65556 | 65595 | 65469 | 65407 | 64801 | 64100 | 64062 | 63177 | 62246 |

Рис. 1 – Диаграмма динамики численности населения

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа, а также сельскохозяйственного производства, животноводства и промышленности осуществляется за счет поверхностных вод (Новотроицкое водохранилище), подземных вод, посредством артезианских скважин, а также колодцев и родников.

Водоснабжение 53% потребителей Новоалександровского муниципального округа осуществляется из централизованных систем водоснабжения – рек Кубань и Егорлык и 46% из систем местного (децентрализованного) водоснабжения - подземных источников.

Водоснабжение города Новоалександровск осуществляется от двух источников: поверхностного и подземного. В качестве поверхностного источника водоснабжения служит Расшеватский распределитель оросительной системы междуречья «Кубань-Егорлык». Распределитель питается водой из Новотроицкого водохранилища. Водозабор поверхностного источника находится в 5 км южнее города. Производительность водозаборного сооружения из канала составляет 28 тыс. м3/сут.

В составе муниципального округа располагается 41 населенный пункт:

- город Новоалександровск;

- хутор Верный;

- посёлок Виноградный;

- хутор Воровский;

- станица Воскресенская;

- посёлок Восточный;

- посёлок Встречный;

- хутор Ганькин;

- посёлок Горьковский;

- станица Григорополисская;

- посёлок Дружба;

- посёлок Заречный;

- станица Кармалиновская;

- посёлок Кармалиновский;

- хутор Керамик;

- хутор Краснодарский;

- посёлок Краснозоринский;

- посёлок Краснокубанский;

- хутор Красночервонный;

- посёлок Крутобалковский;

- посёлок Курганный;

- посёлок Лиманный;

- хутор Мокрая Балка;

- посёлок Озёрный;

- хутор Первомайский;

- хутор Петровский;

- посёлок Присадовый;

- посёлок Равнинный;

- посёлок Радуга;

- село Раздольное;

- посёлок Рассвет;

- станица Расшеватская;

- хутор Родионов;

- хутор Румяная Балка;

- посёлок Светлый;

- посёлок Славенский;

- посёлок Темижбекский;

- посёлок Ударный;

- хутор Фельдмаршальский;

- хутор Чапцев;

- посёлок Южный.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий бесперебойное снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

-	добыча воды;

-	при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

-	хранение воды в специальных резервуарах;

-	подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Следующие	 населенные пункты	 Новоалександровского муниципального округа 	охвачены централизованными системами водоснабжения:

- г. Новоалександровск;

- ст. Григорополисская;

- х. Керамик;

- х. Воровский;

- х. Первомайский;

- п. Темижбекский;

- п. Славенский;

- п. Южный;

- п. Краснокубанский;

- п. Озерный;

- п. Восточный;

- п. Курганный;

- х. Родионов;

- п. Равнинный;

- п. Краснозоринский;

- с. Раздольное;

- ст. Воскресенская;

- ст. Кармалиновская;

- х. Фельдмаршальский;

- х. Краснодарский;

- х. Румяная балка;

- х. Петровский;

- п. Горьковский;

- п. Дружба;

- п. Заречный;

- п. Рассвет;

- х. Верный;

- п. Присадовый;

- п. Ударный;

- п. Встречный;

- п. Светлый;

- х. Мокрая балка;

- п. Кармалиновский;

- ст. Расшеватская;

- х. Красночервонный;

- х. Чапцев;

- п. Радуга;

- п. Лиманный;

- п. Виноградный.

Согласно п. 1 ст. 65 Водного Кодекса РФ (от 03.06.2006 № 74-ФЗ), водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта). При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изменениями на 25 сентября 2014 года), зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Конфигурация водопроводной сети на местности имеет большое значение, обеспечивая условия для бесперебойной и надежной подачи воды потребителям. Конфигурация водопроводной сети населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа в основном позволяет доставлять воду к потребителям по возможности кратчайшим путем с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта и размещения основных потребителей воды.

Централизованные системы водоснабжения муниципального образования обеспечивают потребителей водоснабжением на хозяйственно-питьевые нужды.

В целом, система водоснабжения муниципального образования представляет собой совокупность взаимосвязанных сооружений, устройств и трубопроводов. Все они работают в режиме, определяемым гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Территория Новоалександровского муниципального округа разделена на четыре эксплуатационные зоны. Эксплуатацией систем централизованного водоснабжения занимаются следующие организации:

- Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» ПТП Новоалександровское;

- МП НГО СК «Расшеватский водоканал»;

- СХАО «Радуга»;

- СПА «Колхоз им. Ворошилова».

В эксплуатационную зону филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» ПТП Новоалександровское входят централизованные системы водоснабжения следующие населенные пункты: г. Новоалександровск, ст. Григорополисская, х. Керамик, х. Воровский, х. Первомайский, п. Темижбекский, п. Славенский, п. Южный, п. Краснокубанский, п. Озерный, п. Восточный, п. Курганный, х. Родионов, п. Равнинный, п. Краснозоринский, с. Раздольное, ст. Воскресенская, ст. Кармалиновская, х. Фельдмаршальский, х. Краснодарский, х. Румяная балка, х. Петровский, п. Горьковский, п. Дружба, п. Заречный, п. Рассвет, х. Верный, п. Присадовый, п. Ударный, п. Встречный, п. Светлый, х. Мокрая балка, п. Кармалиновский, п. Виноградный. Эксплуатирующая организация предоставляет услуги холодного водоснабжения, согласно предоставленным данным, 44897 абонентам, по состоянию на 2024 год, и занимается хозяйственным ведением объектов централизованного водоснабжения данных населенных пунктов.

В эксплуатационную зону МП НГО СК «Расшеватский водоканал» входит система централизованного водоснабжения станицы Расшеватская. Эксплуатирующая организация предоставляет услуги холодного водоснабжения, согласно предоставленным данным, 5144 абонентам, по состоянию на 2024 год, и занимается хозяйственным ведением объектов централизованного водоснабжения данного населенного пункта – водопроводная сеть протяженностью 47450 м, артезианские скважины в количестве 7 штук.

В эксплуатационную зону СХАО «Радуга» входят системы централизованного водоснабжения посёлка Радуга и посёлка Лиманный. Эксплуатирующая организация предоставляет услуги холодного водоснабжения, согласно предоставленным данным, 1600 абонентам, по состоянию на 2024 год, и занимается хозяйственным ведением объектов централизованного водоснабжения данных населенных пунктов – водопроводная сеть протяженностью 27456 м, артезианские скважины в количестве 7 штук, водонапорные башни в количестве 5 штук, накопительного резервуара в количестве 1 шт., насосные станции в количестве 2 шт.

В эксплуатационную зону СПА «Колхоз им. Ворошилова» входят системы централизованного водоснабжения хутора Красночервонный и хутор Чапцев. Эксплуатирующая организация предоставляет услуги холодного водоснабжения, согласно предоставленным данным, 1480 абонентам, по состоянию на 2024 год, и занимается хозяйственным ведением объектов централизованного водоснабжения данных населенных пунктов – водопроводная сеть протяженностью 25673 м, артезианские скважины в количестве 10 штук, водонапорные башни в количестве 10 штук.

1.1.2. Описание территорий поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В состав Новоалександровского муниципального округа входит сорок один населённый пункт. Централизованное водоснабжение присутствует не на всей территории муниципального округа. Следующие населенные пункты не обеспечены системой централизованного водоснабжения:

- посёлок Крутобалковский;

- хутор Ганькин.

Абоненты, не охваченные системой централизованного водоснабжения, пользуются подвозом воды, собственными артезианскими скважинами, шахтными колодцами.

В соответствие с Пособием по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) качество питьевой воды должно, как правило, соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685—21 и СанПиН 2.1.3684—21.При невозможности использовать воду природного качества по приведенным в табл. 1 показателям необходимо предусматривать устройства для ее очистки и (или) обеззараживания.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

-	«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

-	«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

-	«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, можно выделить следующие технологические зоны Новоалександровского муниципального округа:

- Технологическая зона г. Новоалександровск;

- Технологическая зона ст. Григорополисская;

- Технологическая зона х. Керамик;

- Технологическая зона х. Воровский;

- Технологическая зона х. Первомайский;

- Технологическая зона п. Темижбекский;

- Технологическая зона п. Славенский;

- Технологическая зона п. Южный;

- Технологическая зона п. Краснокубанский;

- Технологическая зона п. Озерный;

- Технологическая зона п. Восточный;

- Технологическая зона п. Курганный;

- Технологическая зона х. Родионов;

- Технологическая зона п. Равнинный;

- Технологическая зона п. Краснозоринский;

- Технологическая зона с. Раздольное;

- Технологическая зона ст. Воскресенская;

- Технологическая зона ст. Кармалиновская;

- Технологическая зона х. Фельдмаршальский;

- Технологическая зона х. Краснодарский;

- Технологическая зона х. Румяная балка;

- Технологическая зона х. Петровский;

- Технологическая зона п. Горьковский;

- Технологическая зона п. Дружба;

- Технологическая зона п. Заречный;

- Технологическая зона п. Рассвет;

- Технологическая зона х. Верный;

- Технологическая зона п. Присадовый;

- Технологическая зона п. Ударный;

- Технологическая зона п. Встречный;

- Технологическая зона п. Светлый;

- Технологическая зона х. Мокрая балка;

- Технологическая зона п. Кармалиновский;

- Технологическая зона ст. Расшеватская;

- Технологическая зона х. Красночервонный;

- Технологическая зона х. Чапцев;

- Технологическая зона п. Радуга;

- Технологическая зона п. Лиманный;

- Технологическая зона п. Виноградный.

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями Новоалександровского муниципального округа, не охваченными централизованными системами водоснабжения. Более подробно данный вопрос освещен в подразделе «Описание территорий Новоалександровского муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения».

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории муниципального образования можно выделить следующие централизованные системы:

Таблица 1.1.3.1–Централизованные системы холодного водоснабжения

| № | Состав централизованной системы водоснабжения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | г. Новоалександровск; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть протяженностью 91270 м | ст. Григорополисская; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть протяженностью 4500 м | х. Керамик; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть протяженностью 4380 м | х. Воровский; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть протяженностью 2850 м | х. Первомайский; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Темижбекский; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Славенский; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Южный; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Краснокубанский; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Озерный; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Восточный; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Курганный; |
|  | Водопроводная сеть протяженностью 6700 м | х. Родионов; |
|  | Источник водоснабжения – 3шт. (арт. скважины), водонапорная башня – 1 шт., водопроводная сеть протяжённостью 7500 м | п. Равнинный; |
|  | Водопроводная сеть протяженностью 4400 м | п. Краснозоринский; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | с. Раздольное; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | ст. Воскресенская; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | ст. Кармалиновская; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | х. Фельдмаршальский; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | х. Краснодарский; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | х. Румяная балка; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | х. Петровский; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Горьковский; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Дружба; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Заречный; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Рассвет; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | х. Верный; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Присадовый; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Ударный; |
|  | Источник водоснабжения, водонапорная башня, водопроводная сеть | п. Встречный; |
|  | Источник водоснабжения – 2 шт., водонапорная башня – 2 шт., водопроводная сеть | п. Светлый; |
|  | Источник водоснабжения, водонапорная башня, водопроводная сеть | х. Мокрая балка; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Кармалиновский; |
|  | Источник водоснабжения – 7 шт. (арт. скважины), водопроводная сеть протяженностью 47450 м | ст. Расшеватская; |
|  | Источник водоснабжения – 7 шт. (арт. скважины), водонапорная башня – 7шт. (V1 = 50 м3, V2 = 36 м3, V3 = 24 м3, V4 = 48 м3, V5 – резервуар отсутствует, V6 = 24 м3, V7 = 36 м3), водопроводная сеть протяженностью 20565 м | х. Красночервонный; |
|  | Источник водоснабжения – 2 шт. (арт. скважины), водонапорная башня – 2шт. (V1 = 50 м3, V2 = 18 м3), водопроводная сеть протяженностью 5000 м | х. Чапцев; |
|  | Источник водоснабжения – 7 шт. (арт. скважины), водонапорная башня – 4 шт. (V1 = 42 м3, V2 = 50 м3, V3 = 50 м3, V4 = 50 м3), резервуар чистой воды – 2 шт.; водопроводная сеть протяженностью 27456 м | п. Радуга; |
|  | Источники водоснабжения | п. Лиманный; |
|  | Источник водоснабжения, водопроводная сеть | п. Виноградный. |

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

а) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение 53% потребителей Новоалександровского муниципального округа осуществляется из централизованных систем водоснабжения – рек Кубань и Егорлык и 46% из систем местного (децентрализованного) водоснабжения - подземных источников.

Водоснабжение города Новоалександровск осуществляется от двух источников: поверхностного и подземного. В качестве поверхностного источника водоснабжения служит Расшеватский распределитель оросительной системы междуречья «Кубань-Егорлык». Распределитель питается водой из Новотроицкого водохранилища. Водозабор поверхностного источника находится в 5 км южнее города. Производительность водозаборного сооружения из канала составляет 28 тыс. м3/сут. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2. 1. 4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоснабжение муниципального округа осуществляется от поверхностных источников:

Таблица 1.1.4.1 – Поверхностный источник

| № | Наименование объекта | Местоположение | Дебит, м3/час | Режим работы, ч | Глубина, м | Год постройки | Насос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Артезианская скважина №1925 | х. Красночервонный | 35 | 24 | 258 | 1968 | ЭЦВ 6-6,5-125 |
|  | Артезианская скважина №2205 | х. Красночервонный | 35 | 24 | 277 | 1980 | ЭЦВ 6-6,5-125 |
|  | Артезианская скважина №1932 | х. Красночервонный | 35 | 24 | 264 | 1969 | ЭЦВ 6-6,5-125 |
|  | Артезианская скважина №2324 | х. Красночервонный | 25 | 24 | 224 | 1992 | ЭЦВ 6-6,5-125 |
|  | Артезианская скважина №135 (Д) | х. Красночервонный | 35 | 24 | 255 | 1980 | ЭЦВ 6-6,5-125 |
|  | Артезианская скважина №2315 | х. Красночервонный | 35 | 24 | 235 | 1991 | ЭЦВ 6-6,5-125 |
|  | Артезианская скважина №2052 | х. Красночервонный | 35 | 24 | 305 | 1973 | ЭЦВ 6-6,5-125 |
|  | Артезианская скважина №2209 | х. Чапцев | 35 | 24 | 249 | 1981 | ЭЦВ 6-6,5-125 |
|  | Артезианская скважина №2353 | 1380 м Юго-восточнее г. Новоалександровск | 12 | 24 | 170 | 2001 | ЭЦВ 6-6,5-125 |
|  | Артезианская скважина №2198 | х. Чапцев | 35 | 24 | 255 | 2001 | ЭЦВ 6-6,5-125 |
|  | Артезианская скважина №1989 | ст. Расшеватская, ул. Ст. Разина | 3,6 | 24 | 220 | 1971 | ЭЦВ 6-16-110 |
|  | Артезианская скважина №1992 | ст. Расшеватская, пер. Комсомольский | 1,44 | 24 | 220 | 1971 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина №2270 | ст. Расшеватская, ул. Ленина | 2,9 | 24 | 250 | 1987 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина №2332 | ст. Расшеватская, ул. Вербовская | 2,9 | 24 | 239 | 1993 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина №26-рэ | ст. Расшеватская, ул. Калинина | 2,9 | 24 | 252 | 1991 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина №27-рэ | ст. Расшеватская, ул. Пролетарская | 3,6 | 24 | 248 | 1991 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина №29-рэ | ст. Расшеватская, пер. Западный | 3,6 | 24 | 251 | 1991 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина №2269 | п. Радуга | 14 | 24 | 300 | 2001 | ЭЦВ 6-10-140 |
|  | Артезианская скважина №2278 | п. Радуга | 15,5 | 24 | 300 | 1988 | ЭЦВ 6-10-140 |
|  | Артезианская скважина №2287 | п. Радуга | 10,4 | 24 | 300 | 1989 | ЭЦВ 6-10-140 |
|  | Артезианская скважина №2288 | п. Радуга | 13,0 | 24 | 300 | 1989 | ЭЦВ 6-10-140 |
|  | Артезианская скважина №22Д | п. Радуга | 14,5 | 24 | 300 | 1972 | ЭЦВ 6-10-140 |
|  | Артезианская скважина №2119 | п. Радуга | 13,0 | 24 | 300 | 1976 | ЭЦВ 6-10-140 |
|  | Артезианская скважина №2268 | консервация |  |  |  |  |  |
|  | Артезианская скважина 12-НА | Новоалександровский МО | 10 | 24 | 230 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 124-Д | Новоалександровский МО | 12 | 24 | 230 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2159 | Новоалександровский МО | 16 | 24 | 245 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2196 | Новоалександровский МО | 10 | 24 | 219 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2299 | Новоалександровский МО | 18 | 24 | 282 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2302 | Новоалександровский МО | 16 | 24 | 264 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2305 | Новоалександровский МО | 11 | 24 | 314 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2350 | Новоалександровский МО | 13 | 24 | 230 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2351 | Новоалександровский МО | 17 | 24 | 289 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 3129 | Новоалександровский МО | 15 | 24 | 246 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 6474-2170 | Новоалександровский МО | 16 | 24 | 257 | 2022 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 8611-2029 | Новоалександровский МО | 18 | 24 | 260 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 8615-2075 | Новоалександровский МО | 12 | 24 | 227 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 8612-1895 | Новоалександровский МО | 17 | 24 | 242 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2-Центр | Новоалександровский МО | 13 | 24 | 290 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 5 | Новоалександровский МО | 18 | 24 | 300 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 258-Д | Новоалександровский МО | 15 | 24 | 294 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 284-Д | Новоалександровский МО | 14 | 24 | 290 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 290-Д | Новоалександровский МО | 12 | 24 | 290 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 291-Д | Новоалександровский МО | 16 | 24 | 290 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 292-Д | Новоалександровский МО | 12 | 24 | 290 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 293-Д | Новоалександровский МО | 11 | 24 | 290 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 294-Д | Новоалександровский МО | 10 | 24 | 290 | 2022 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 295-Д | Новоалександровский МО | 15 | 24 | 290 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 304-Д | Новоалександровский МО | 14 | 24 | 290 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 305-Д | Новоалександровский МО | 17 | 24 | 290 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 1859 | Новоалександровский МО | 18 | 24 | 290 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2218 | Новоалександровский МО | 12 | 24 | 260 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2349 | Новоалександровский МО | 16 | 24 | 236 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 3126 | Новоалександровский МО | 14 | 24 | 360 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 4 | Новоалександровский МО | 11 | 24 | 290 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 1372 | Новоалександровский МО | 29 | 24 | 300 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 1-П | Новоалександровский МО | 16 | 24 | 300 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2-П | Новоалександровский МО | 14 | 24 | 300 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 3185 | Новоалександровский МО | 17 | 24 | 260 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 3190 | Новоалександровский МО | 15 | 24 | 250 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2 | Новоалександровский МО | 13 | 24 | 270 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 4 | Новоалександровский МО | 14 | 24 | 276 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 17 | Новоалександровский МО | 15 | 24 | 295 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 1923 | Новоалександровский МО | 18 | 24 | 312 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2161 | Новоалександровский МО | 16 | 24 | 291 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2162 | Новоалександровский МО | 14 | 24 | 300 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2201 | Новоалександровский МО | 17 | 24 | 270 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2203 | Новоалександровский МО | 18 | 24 | 302 | 1996 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2254 | Новоалександровский МО | 16 | 24 | 285 | 2022 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2316 | Новоалександровский МО | 11 | 24 | 270 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2339 | Новоалександровский МО | 16 | 24 | 320 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2016 | Новоалександровский МО | 15 | 24 | 273 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2292 | Новоалександровский МО | 18 | 24 | 250 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 2296 | Новоалександровский МО | 13 | 24 | 250 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |
|  | Артезианская скважина 3183 | Новоалександровский МО | 14 | 24 | 237 | 1995 | ЭЦВ 6-10-110 |

Общая производительность водозаборных сооружений составляет 38,53 тыс. м3/сут, в том числе водозаборов подземных вод 9,73 тыс. м3/сут.

б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края имеются сооружения очистки и подготовки воды. В городе Новоалександровск в 2023 году была завершена реконструкция ОСВ с увеличением мощности до 1000 м3/час.

Вода, поступающая из артезианских скважин, не проходит очистку, так как соответствует нормативным показателям СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколам испытаний питьевой воды, вода, поступающая в водопроводные сети, соответствует нормативным показателям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», т.е. применяемая технологическая схема водоподготовки соответствует нормативным стандартам качества воды.

в) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в системах водоснабжения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края выполняют следующие задачи:

1) забор воды из источника;

2) подача воды в резервуары;

3) обеззараживание (если предусмотрено);

4) подача воды в водопроводную сеть.

Согласно приказу Минстроя РФ от 4 апреля 2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», показателями энергетической эффективности являются:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

При определении фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности уполномоченный орган учитывает:

- результаты технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения (далее - техническое обследование);

- информацию, раскрываемую организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 205);

- информацию, предоставленную территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о состоянии качества горячей воды, питьевой воды, подаваемой организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и соответствии или несоответствии горячей воды, питьевой воды установленным требованиям;

- информацию, предоставленную территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор, о состоянии водных объектов, забор (изъятие) водных ресурсов из которых осуществляется организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение;

- результаты производственного контроля качества питьевой воды, производственного контроля качества горячей воды, производственного контроля состава и свойств сточных вод;

- данные коммерческого учета горячей воды, холодной воды, сточных вод;

- иную информацию, предоставленную организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, содержащую сведения о фактическом состоянии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) (Дпв):

Дпв=VпотVобщ∙100%, где

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке;

- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) (Урп):

Урп=КтэVобщ, где

Ктэ - общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды;

Vобщ - объем подогретой горячей воды;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) (Урп):

Урп=КэVобщ, где

Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка;

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м) (Урп):

Урп=КэVобщ, где

Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды;

Таблица 1.1.4.2 – Характеристика насосных станций

| № п/п | Насосная станция | Износ, % | Насос | Кол-во | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность, кВт | Расход эл. энергии, кВт/год | Подача воды, м3/год | Удельный расход эл. энергии, кВт/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосный агрегат, п. Радуга | - | ЭЦВ 6-10-140 | 4 | 10 | 140 | 6,3 | 220752 | 246691 | 1,1 |
|  | Насосный агрегат, п. Радуга | - | ЭЦВ 6-10-140 | 2 | 10 | 140 | 6,3 | 55188 |  |  |
|  | Новоалександровские очистные сооружения водопровода /8 км южнее города. Новоалександровска Насосная станция 1 подъем | - | К200-150-400 | 3 | 400 | 50 | 90 | н/д | н/д | - |
|  | Новоалександровские очистные сооружения водопровода (3 км южнее города Новоалександровска Блок служебных помещений | - | К200-150-250М | 3 | 315 | 20 | 30 | н/д | н/д | - |
|  | Водопроводная насосная станция 1 подъема /Новоалександровский район, хутор Фельдмаршальский | - | К45/55 | 2 | 45 | 42 | 11 | н/д | н/д | - |
|  | Водопроводная насосная станция 2 подъема /Новоалександровский район, село Раздольное | - | К-80-50-200 | 2 | 50 | 50 | 15 | н/д | н/д | - |

г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Таблица 1.1.4.3 – Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения Новоалександровского муниципального округа

| № п/п | Наименование муниципального образования | Протяженность водопроводных сетей, км | Средний диаметр, мм | Материалы труб | Средний износ, % | Состояние, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новоалександровский муниципальный округ | 565,5 | 63-1200 | ПНД, сталь, чугун | 70 | 30 |

Оценка величины износа сетей производится на основании приказа Минстроя РФ от 5 августа 2014 г. №347/пр, по 5 основным группам:

- оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;

- оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;

- оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);

- оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;

- оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

Оценка технического состояния водопроводных и канализационных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей (водопроводных или канализационных), и определяется по формулеКс:

Кс=Sсэкспл-SсветхSсэкспл, где

Sсэкспл - протяженность сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в эксплуатации;

Sсветх - протяженность ветхих сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в эксплуатации.

Таблица 1.1.4.4 – Оценка технического состояния водопроводных сетей

| № п/п | Наименование муниципального образования | Протяженность водопроводных сетей, км | Протяженность водопроводных сетей, требующих замены, км | Техническое состояние, % | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новоалександровский муниципальный округ | 565,5 | 395,85 | 30 | 70 |

Установить остаточный ресурс действующего водопровода можно по продолжительности времен работы или количеству пусков и числу рабочих циклов. Однако такой метод контроля дает лишь примерные показатели. Для определения точного технического состояния проводится экспертиза, в ходе которой осуществляется:

- анализ проектной документации;

- визуальный осмотр;

- геометрические измерения;

- лабораторные анализы;

- гидравлические испытания;

- инструментальное обследование.

д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Эксплуатация системы централизованного водоснабжения Новоалександровского муниципального округа сопровождается следующими технологическими проблемами, влияющими на качество и безопасность воды:

1.	Износ некоторых участков водопроводных сетей, выполненных из стальных и чугунных трубопроводов критически высокий. Для повышения качества и надежности водоснабжения требуется проведение реконструкции указанных участков.

В Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Новоалександровского муниципального округа горячее водоснабжения отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Ставропольского края составляет 0,46-0,68 м. Новоалександровский муниципальный округ Ставропольского края не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 1-1,5 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На	 территории	 Новоалександровского муниципального округа на	 праве	 собственности объектами централизованной системы водоснабжения владеют:

- Администрация – в собственность входят объекты централизованного водоснабжения, расположенные на территории муниципального образования, границы технологических зон являются границами зон расположения централизованных систем водоснабжения;

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципального образования.

Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а также планируемым приростом численности населения и развитием социальной инфраструктуры.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов;

2) Внедрение новейших технологий по водоснабжению;

3) Снижение потерь воды в централизованных сетях водоснабжения;

4) Повышение качества услуги по холодному водоснабжению;

5) Снижение износа оборудования и участков централизованного водоснабжения.

Таблица 1.2.1.1 – Основные мероприятия, направленные на развитие систем централизованного водоснабжения

| №п/п | Наименование населенного пункта | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | г. Новоалександровск | Реконструкция сетей водоснабжения, строительство новых сетей водоснабжения, строительство новых артезианских скважин |
|  | ст. Григорополисская | Реконструкция сетей водоснабжения, строительство новых сетей водоснабжения, строительство новых артезианских скважин, реконструкция водозаборных сооружений, строительство водонапорных башен |
|  | х. Воровский | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | х. Первомайский | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | х. Керамик | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | ст. Кармалиновская | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | п. Равнинный | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | п. Краснозоринский | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | х. Родионов | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | х. Красночервонный | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | п. Виноградный | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, реконструкция водонапорной башни |
|  | п. Присадовый | Реконструкция водонапорной башни |
|  | п. Ударный | Реконструкция водонапорной башни |
|  | п. Радуга | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | Раздольненский ТО | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | с. Раздольное | Реконструкция водоема-накопителя, реконструкция водовода с. Новотроицкая – с. Раздольное, реконструкция дренажного канала, |
|  | п. Курганный | Строительство артезианской скважины |
|  | ст. Расшеватская | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, строительство артезианских скважин |
|  | п. Светлый | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | п. Крутобалковский | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, строительство артезианской скважины |
|  | п. Встречный | Строительство артезианской скважины |
|  | п. Темижбекский | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, строительство артезианской скважины |
|  | п. Восточный | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, строительство артезианской скважины |
|  | п. Южный | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | п. Краснокубанский | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | п. Озерный | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений |
|  | Новоалександровский МО | Строительство межпоселкового водопровода «Восточный» |

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Развитие централизованных систем водоснабжения может происходить при следующих условиях:

- Развитие поселения без увеличения населения;

- Рост населения поселения;

- Увеличение потребления воды из-за индустриализации;

- Внедрение альтернативных источников водоснабжения.

Согласно статье 38 федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 N 416-ФЗ:

- Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов.

- Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Развитие централизованных систем водоснабжения Новоалександровского муниципального округа напрямую связано с генеральным планом муниципального образования, а также программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Для Новоалександровского муниципального округа предусмотрен всего 1 вариант развития, связанный с генеральным планом и программой комплексного развития. Согласно генеральному плану и программе комплексного развития предусмотрено строительство новых участков водопроводной сети, реконструкция изношенных участков водопроводной сети.

В перспективе, согласно программе комплексного развития предусмотрено уменьшение числа численности постоянного населения.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды приведен в таблице 1.3.1.1. Фактические данные по водопотреблению были предоставлены эксплуатирующими организациями.

Структура потерь воды при производстве и транспортировке горячей, питьевой, технической воды регламентируется приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр «Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке». Можно выделить следующие основные причины потерь воды в системах централизованного водоснабжения:

- Потери при транспортировке – являются наибольшими в большинстве систем централизованного водоснабжения, к ним относят:

- Расходы на обслуживание водопроводных сетей;

- потери воды при повреждениях;

- потери воды за счет естественной убыли;

- расходы воды на отогрев трубопроводов;

- скрытые потери воды на сетях, являющиеся разновидностью утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети;

- потери воды из-за безучетного потребления и потребления с намеренным искажением показаний приборов учета или количества проживающих граждан (в случае осуществления расчетов с абонентами по нормативам потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению).

- Потери при производстве – являются минимальными, к ним относятся:

- потери воды в водопроводных сооружениях (естественная убыль воды (потеря (уменьшение массы воды при сохранении ее качества в пределах требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствием естественного изменения физико-химических свойств воды) в РЧВ и трубопроводах);

- утечки (самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности) через уплотнения запорной арматуры на технологических трубопроводах;

- скрытые утечки (часть утечек воды, не обнаруживаемая при внешнем осмотре водопроводной сети) из РЧВ сверх норм естественной убыли воды.

Общие положения по определению потерь воды приведены в приказе Минстроя РФ от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения» и приведены в п. 5-7.

Сами потери могут быть рассчитаны согласно приказу Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр и приказу Минстроя РФ от 28.10.2022 № 917/пр, но данные о потерях были предоставлены эксплуатирующими организациями.

Передельный объем потерь воды, согласно методике приказа Минстроя РФ от 28.10.2022 № 917/пр, составляет 44,5% - для питьевой воды.

Таблица 1.3.1.1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
|  | Водоподготовка |  |  |  |
|  | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 3769,393 | 3769,393 |
|  | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 3683,648 | 3683,648 |
|  | из подземных источников | тыс. куб. м |  |  |
|  | принятой со стороны | тыс. куб. м | 85,745 | 85,745 |
|  | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 1222,75 | 1222,75 |
|  | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 2905,961 | 2905,961 |
|  | Приготовление горячей воды |  |  |  |
|  | Объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Объем приобретенной питьевой воды | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |
|  | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 3370,735 | 3370,735 |
|  | из собственных источников | тыс. куб. м | 3284,99 | 3284,99 |
|  | от других операторов | тыс. куб. м | 85,745 | 85,745 |
|  | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Потери воды | тыс. куб. м | 1499,977 | 1499,977 |
|  | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 777,687 | 777,687 |
|  | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 1870,757 | 1870,757 |
|  | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Транспортировка технической воды |  |  |  |
|  | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Потери воды | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Транспортировка горячей воды |  |  |  |
|  | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Потери воды | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Отпуск питьевой воды |  |  |  |
|  | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 1870,757 | 1870,757 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 1870,757 | 1870,757 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м |  |  |
|  | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | в пределах i-го объема | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | По абонентам | тыс. куб. м | 1870,757 | 1870,757 |
|  | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | собственным абонентам | тыс. куб. м | 1870,757 | 1870,757 |
|  | Отпуск технической воды |  |  |  |
|  | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | в пределах i-го объема | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | По абонентам | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | собственным абонентам | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Отпуск горячей воды |  |  |  |
|  | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | по приборам учета | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | по нормативам | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | в соответствии с санитарными нормами | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | с нарушениями санитарных норм | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | по температуре | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | по качеству воды | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | в пределах i-го объема | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | По абонентам | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | собственным абонентам | тыс. куб. м | 0 | 0 |
|  | Объем тепловой энергии, реализуемой абонентам в целях оказания услуги горячего водоснабжения: | тыс. Гкал | 0 | 0 |
|  | по приборам учета | тыс. Гкал | 0 | 0 |
|  | по нормативам | тыс. Гкал | 0 | 0 |
|  | Объем воды, отпускаемой новым абонентам |  |  |  |
|  | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. куб. м | - | - |
|  | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. куб. м | - | - |
|  | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления установкой приборов учета | тыс. куб. м | - | - |
|  | Темп изменения потребления воды | % | - | - |

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 1.3.2.1.

Таблица	1.3.2.1

| № | Наименование населенного пункта | Питьевая вода |  | Горячая вода |  | Техническая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут |
|  | г. Новоалександровск | 1222750 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ст. Григорополисская | 287650 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Керамик | 10170 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Воровский | 17130 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Первомайский | 9170 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Темижбекский | 96170 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Славенский | 3730 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Южный | 11380 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Краснокубанский | 5570 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Озерный | 8600 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Восточный | 7830 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Курганный | 5960 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Родионов | 60081 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Равнинный | 114459 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Краснозоринский | 246355 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Раздольное | 491459 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ст. Воскресенская | 76560 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ст. Кармалиновская | 204618 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Фельдмаршальский | 102290 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Краснодарский | 37164 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Румяная балка | 10211 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Петровский | 3798 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Горьковский | 19030 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Дружба | 2975 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Заречный | 7205 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Рассвет | 11860 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Верный | 1010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Присадовый | 18100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Ударный | 5750 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Встречный | 4910 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Светлый | 33820 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Мокрая балка | 4592 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Кармалиновский | 20 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Радуга - п. Лиманный | 47323 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Красночервонный и х. Чапцев | 56632 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ст. Расшеватская | 155406 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Новоалександровского муниципального округа приведен в следующей таблице.

Таблица 1.3.3.1 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода | Горячая вода | Техническая вода |
| Для населения | 353243 | 0 | 0 |
| Для организаций | 3753 | 0 | 0 |
| Для бюджетной сферы | 12737 | 0 | 0 |
| Прочее | 1036631 | 0 | 0 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении предоставлены эксплуатирующими организациями. Предоставленные данные отражены, в таблице 1.3.4.1

Таблица 1.3.4.1

| Наименование показателя | Объемные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода | Горячая вода | Техническая вода |
| Фактическое водопотребление годовое, м3/год | 707198,37 | 0 | 0 |
| Фактическое водопотребление среднесуточное, м3/сут | 1937,5 | 0 | 0 |
| Количество потребителей, чел | 21209 | 0 | 0 |
| Удельное водопотребление на 1 абонента в сутки, л/сут | 91,4 | 0 | 0 |
| Удельное водопотребление на 1 абонента в месяц, м3/месяц | 2,74 | 0 | 0 |

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг сельского поселения представлены ниже.

На основании приказа министерства ЖКХ Ставропольского края от 16 мая 2013 год № 131-о/д «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае» нормы потребления холодной воды представлены в таблице 1.3.4.2.

Таблица 1.3.4.2 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, определенные с применением расчетного метода и метода аналогов

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения |  | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный метод | Метод аналогов | Расчетный метод | Метод аналогов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | м3/месяц на 1 чел | 6,0 | - | - | 1,4 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | м3/месяц на 1 чел | 4,4 | - | 3,1 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | м3/месяц на 1 чел | 4,4 | - | 3,2 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | м3/месяц на 1 чел | 3,1 | - | 1,6 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | м3/месяц на 1 чел | 3,9 | - | 2,5 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | м3/месяц на 1 чел | 7,4 | - | - | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | м3/месяц на 1 чел | 7,5 | - | - | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | м3/месяц на 1 чел | 7,6 | - | - | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | м3/месяц на 1 чел | 7,2 | - | - | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | м3/месяц на 1 чел | 6,4 | - | - | - |
|  | Многоквартирные дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | м3/месяц на 1 чел | 3,9 | - | - | - |
|  | Жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | м3/месяц на 1 чел | 5,5 | - | - | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | м3/месяц на 1 чел | 3,1 | - | - | - |
|  | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | м3/месяц на 1 чел | 2,3 | - | - | - |
|  | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | м3/месяц на 1 чел | 3,2 | - | - | - |
|  | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | м3/месяц на 1 чел | 1,7 | - | - | - |
|  | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | м3/месяц на 1 чел | 2,4 | - | - | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | м3/месяц на 1 чел | 1,2 | - | - | - |
|  | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | м3/месяц на 1 чел | 3,1 | - | 1,8 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), водонагревателем всех типов, с ванной | м3/месяц на 1 чел | 5,1 | - | - | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой с централизованным водоотведением | м3/месяц на 1 чел | 1,2 | - | - | - |
|  | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения (с выгребом или септиком), с общими душевыми на этаж и общими кухнями | м3/месяц на 1 чел | 4,9 | - | - | - |
|  | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими кухнями | м3/месяц на 1 чел | 4,9 | - | - | - |
|  | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без кухни и душевой | м3/месяц на 1 чел | 2,6 | - | - | - |
|  | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми, без кухни | м3/месяц на 1 чел | 4,3 | - | - | - |
|  | Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без душевой, с общей кухней | м3/месяц на 1 чел | 2,3 | - | 0,9 | - |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. Согласно информации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, оснащенность индивидуальными приборами учета в Новоалександровском муниципальном округе представлена в таблице 1.3.5.1

Таблица 1.3.5.1 - Оснащенность помещений многоквартирных домов, жилых домов индивидуальными, квартирными и комнатными приборами учета холодной, горячей и технической воды

| Территория |  | Общее количество помещений, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений, оснащенных ИПУ | Процент помещений, оснащенных ИПУ, % | Помещения многоквартирных домов |  |  |  | Жилые дома |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество МКД, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество помещений в МКД, в которые поставляется выбранный коммунальный ресурс | Количество помещений в МКД, оснащенных ИПУ | Процент помещений в МКД, оснащенных ИПУ, % | Количество жилых домов, в которые поставляется выбранный ресурс | Количество жилых домов, оснащенных ИПУ | Процент жилых домов, оснащенных ИПУ, % |
| Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоалександровский муниципальный округ | 19514 |  | 15168 | 77,73 | 121 | 1905 | 1640 | 86,1 | 17609 | 13528 | 76,82 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоалександровский муниципальный округ | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоалександровский муниципальный округ | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Расчет объема предоставляемой коммунальной услуги абонентам, у которых не установлены приборы учета происходит согласно нормам, по постановлению описанного в п. 1.3.4 данной схемы.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» любые производимы, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов, т.е. к концу расчетного периода необходимо запланировать установку приборов учета для 100% потребителей.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Таблица 1.3.6.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Мощность водозаборных сооружений, м3/год | Годовое водопотребление за базовый год, м3/год | Резерв/дефицит мощности водозаборных сооружений, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новоалександровский МО | 14063450 | 4148422 | 9915028 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Всего предусмотрен 1 вариант развития – результат варианта сценария развития централизованных систем водоснабжения представлен в виде расчетов в таблице 1.3.7.1.

Таблица 1.3.7.1 - Прогнозируемый баланс потребления воды по варианту 1

| № п/п | Показатели | Новоалександровский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 (базовый год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2042 |
| Объем холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 4148,422 | 4150,481 | 4152,5407 | 4154,601 | 4156,661 | 4158,720 | 4160,780 | 4162,840 | 4164,90 | 4166,96 |
| 2 | Собственные нужды, тыс. м3 | 777,687 | 777,687 | 777,687 | 777,687 | 777,687 | 777,687 | 777,687 | 777,687 | 777,687 | 777,687 |
| 3 | Объем поданной воды в сеть, тыс. м3 | 3370,735 | 3372,793 | 3374,853 | 3376,913 | 3378,973 | 3381,033 | 3383,093 | 3385,153 | 3387,213 | 3389,273 |
| 4 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 1499,977 | 1491,644 | 1483,311 | 1474,977 | 1466,644 | 1458,311 | 1449,978 | 1441,645 | 1433,311 | 1424,978 |
| 5 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 44,5 | 44,2 | 44,0 | 43,7 | 43,4 | 43,1 | 42,9 | 42,6 | 42,3 | 42,0 |
| 6 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 1870,757 | 1881,150 | 1891,543 | 1901,936 | 1912,329 | 1922,722 | 1933,116 | 1943,509 | 1953,902 | 1964,295 |
| Объем горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Собственные нужды, тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Собственные нужды, тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Новоалександровского муниципального округа горячее водоснабжения отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 1.3.9.1- Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  |  | Ожидаемое |  |  |  |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут | Годовое тыс. м³/год |  | Суточное тыс. м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут |
| Новоалександровский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячая | 0 | - | - | 0 |  | - | - |
| Питьевая | 1870,757 | 5,125 | 6,15 | 1964,295 |  | 5,38 | 6,458 |
| Техническая | 0 | - | - | 0 |  | - | - |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Новоалександровский муниципальный округ Ставропольского края входи в четыре эксплуатационные зоны. Перечень эксплуатирующих организаций представлен в п. 1.1.1.

Таблица 1.3.10.1 - Потребление воды

| № | Наименование населенного пункта | Питьевая вода |  | Горячая вода |  | Техническая вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут | Подача годовая, м3/год | Подача макс. суточная, м3/сут |
| Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» ПТП Новоалександровское |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Новоалександровск | 1222750 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ст. Григорополисская | 287650 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Керамик | 10170 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Воровский | 17130 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Первомайский | 9170 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Темижбекский | 96170 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Славенский | 3730 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Южный | 11380 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Краснокубанский | 5570 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Озерный | 8600 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Восточный | 7830 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Курганный | 5960 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Родионов | 60081 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Равнинный | 114459 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Краснозоринский | 246355 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Раздольное | 491459 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ст. Воскресенская | 76560 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ст. Кармалиновская | 204618 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Фельдмаршальский | 102290 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Краснодарский | 37164 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Румяная балка | 10211 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Петровский | 3798 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Горьковский | 19030 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Дружба | 2975 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Заречный | 7205 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Рассвет | 11860 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Верный | 1010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Присадовый | 18100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Ударный | 5750 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Встречный | 4910 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Светлый | 33820 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | х. Мокрая балка | 4592 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | п. Кармалиновский | 20 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СХАО «Радуга» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Радуга - п. Лиманный | 47323 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СПА «Колхоз им. Ворошилова» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х. Красночервонный и х. Чапцев | 56632 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МП НГО СК «Расшеватский водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст. Расшеватская | 155406 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 1.3.11.1 – Оценка расходов холодной питьевой воды Новоалександровского муниципального округа

| Наименование | Показатель, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питьевая вода |  |  | Горячая вода |  |  | Техническая вода |  |  |
|  | 2023 г. | 2028 г. | 2042 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2042 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2042 г. |
| Для населения | 353243 | 882338 | 911174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Для организаций | 3753 | 3753 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Для бюджетной сферы | 12737 | 12737 | 12737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 1036631 | 1036631 | 1036631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2023 год технологические потери при транспортировке воды в системе водоснабжения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края составили для питьевой воды равны 44,5% – 1499,977 тыс. м3/год (4109,5 м3/сут)

В перспективе предусматриваются мероприятия по сокращению потерь: реконструкция водопроводных сетей, регулирование напоров.

Таблица 1.3.12.1 – Прогнозные значения потерь воды в системах централизованного водоснабжения в зависимости от протяженности участков водоснабжения подлежащих реконструкции

| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 (базовый год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2042 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| % | 44,5 | 44,2 | 44,0 | 43,7 | 43,4 | 43,1 | 42,0 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| % | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| % | 0 | - | - | - | - | - | - |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды приняты рекомендации СП 30.13330.2020 и СП 31.13330.2021

Таблица 1.3.13.1– Перспективный структурированный баланс водопотребления холодной питьевой воды по территориям с разбивкой по технологическим зонам Новоалександровского муниципального округа

| № п/п | Наименование населенного пункта | Перспективное водопотребление, м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для населения | Для организаций |  | Для бюджетной сферы |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |
|  | Новоалександровский муниципальный округ | 911174 | 3753 |  | 12737 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |
|  | Новоалександровский муниципальный округ | 0 |  | 0 | 0 |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |
|  | Новоалександровский муниципальный округ | 0 | 0 |  | 0 |

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Новоалександровского муниципального округа централизованное горячее и техническое водоснабжение не осуществляется.

Таблица 1.3.14.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объемные показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  | 2028 г. |  | 2042 г. |  |
|  |  | Объем реализации воды, тыс. м3/год | Объем потерь воды, тыс. м3/год | Объем реализации воды, тыс. м3/год | Объем потерь воды, тыс. м3/год | Объем реализации воды, тыс. м3/год | Объем потерь воды, тыс. м3/год |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоалександровский муниципальный округ | 1870,757 | 1499,977 | 1922,722 | 1458,311 | 1964,295 | 1424,978 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоалександровский муниципальный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новоалександровский муниципальный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07. 12. 2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующими организациями в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края являются: Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» ПТП Новоалександровское, СХАО «Радуга», СПА «Колхоз им. Ворошилова», МП НГО СК «Расшеватский водоканал»

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 1.4.1.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Новоалександровский муниципальный округ |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженностью 35,0 км, г. Новоалександровск | 2031-2040 |
|  | Строительство 4 артезианских скважин в г. Новоалександровске (ул. Первомайская, ул. Степная, ул. Апанасенко) | 2031-2040 |
|  | Строительство артезианских скважин и водопроводных сетей, производительность – 480 м3/сут, ст-ца Григорополисская | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 4,4 км, х. Воровский | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 44 км, ст-ца Григорополисская | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 2,85 км, х. Первомайский | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 4,42 км, х. Керамик | 2031-2040 |
|  | Установка башен Рожновского в централизованной системе водоснабжения, ст- ца Григорополисская | 2031-2040 |
|  | Строительство артезианской скважины, ст-ца Григорополисская | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 30,5 км, ст-ца Кармалиновская | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 7,0 км, п. Равнинный | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 3,5 км, п. Краснозоринский | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 16,0 км, х. Красночервонный | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 3,0 км, п. Виноградный, ул. Молодежная, ул. Садовая | 2031-2040 |
|  | Замена водонапорных башен Рожновского, V – 25 м3, п. Присадовый | 2031-2040 |
|  | Замена водонапорных башен Рожновского, V – 25 м3, п. Виноградный | 2031-2040 |
|  | Замена водонапорных башен Рожновского, V – 25 м3, п. Ударный | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 15,0 км, п. Радуга | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 40,2 км, Раздольненский территориальный отдел | 2031-2040 |
|  | Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Курганный | 2031-2040 |
|  | Реконструкция межпоселкового подводящего водопровода, протяженность 45,0 км, с. Новотроицкая – с. Раздольное | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 5,0 км, ст-ца Расшеватская | 2031-2040 |
|  | Строительство артезианских скважин, 1 ед., ст-ца Расшеватская, ул. Армавирская, б/н | 2031-2040 |
|  | Строительство артезианских скважин, 1 ед., ст-ца Расшеватская, ул. Певкина, б/н | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 5,71 км, п. Светлый | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 2,7 км, п. Крутобалковский | 2031-2040 |
|  | Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Встречный | 2031-2040 |
|  | Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Крутобалковский | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 21,0 км, п. Темижбекский | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 3,5 км, п. Восточный | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 5,0 км, п. Южный | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 3,5 км, п. Краснокубанский | 2031-2040 |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 4,0 км, п. Озерный | 2031-2040 |
|  | Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Восточный | 2031-2040 |
|  | Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Темижбекский | 2031-2040 |
|  | Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Краснокубанский | 2031-2040 |
|  | Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Озерный | 2031-2040 |
|  | Строительство межпоселкового водопровода «Восточный», протяженность 38 км | 2031-2040 |
|  | Замена водопроводной сети в х. Красночервонный по ул. Краснопартизанская, L = 150 м, Ø120 мм | 2025-2026 |
|  | Замена водопроводной сети в х. Красночервонный по ул. Волынская, L = 700 м, Ø150 мм | 2025-2026 |
|  | Замена водопроводной сети в х. Красночервонный по ул. Советская, L = 850 м, Ø89 мм | 2025-2026 |
|  | Замена водопроводной сети в х. Красночервонный по ул. Советская, L = 800 м, Ø150 мм | 2025-2026 |
|  | Капитальный ремонт артезианской скважины, 1 ед., ст-ца Расшеватская, ул. Пролетарская, б/н | 2025-2040 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения не учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей.

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб, изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

Гидрогеологические и санитарные характеристики потенциальных источников водоснабжения:

Подземные воды формируются из атмосферных осадков, проходящих через толщу почвы и задерживающихся на водо­непроницаемых слоях глины или гранита.

Грунтовые воды скапливаются на первом от поверхности земли водоупорном слое. Глубина их залегания зависит от местных условий, составляя от 1-2 до десятков метров. Используются для устройства колодцев. Они могут легко загрязняться в результате хозяйственно-бытовой деятельности человека.

Межпластовые воды располагаются между двумя водоупор­ными слоями и поэтому более надежно защищены от всех ви­дов загрязнений, хотя и их человек может загрязнить. Самыми чистыми считаются глубоко залегающие артезианские напорные воды, которые через пробуренную скважину могут сами изливаться на поверхность. Поскольку эти воды надежно защищены, то при благоприятном химическом составе они наиболее предпочтительны для хозяйственно-питьевого водоснабжения, причём без всякой предварительной обработки. Однако запас этих вод ограничен, их трудно добывать и нередко вода содержит слишком много солей.

Рис. 1.4.2.1 - Схема залегания подземных

1-водоупорные слои; 2-водоносный горизонт грунтовых вод; 3-водоносный горизонт межпластовых безнапорных вод; 4-водоносный горизонт межпластовых напорных вод (артезианских); 5-колодец, питающийся грунтовой водой; 6-колодец, питающийся межпластовой безнапорной водой; 7-колодец, питающийся межпластовой напорной (артезианской) водой.

В качестве новых источников водоснабжения в Новоалександровском муниципальном округе будут использоваться подземные воды.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края на расчетный срок планируется строительство объектов водоснабжения, все объекты представлены в таблице1.4.1.1

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края планируется реконструкции объектов водоснабжения, все объекты представлены в таблице1.4.1.1

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

На расчетный срок в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края не планируется вывод из эксплуатации объектов водоснабжения.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская служба организованы и функционируют силами Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» ПТП Новоалександровское, СХАО «Радуга», СПА «Колхоз им. Ворошилова», МП НГО СК «Расшеватский водоканал».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Новоалександровского муниципального округа отсутствует. Данные о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения отсутствуют.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23. 11. 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07. 04. 2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

Сведения об оснащенности приборами учета представлены в п. 1.3.5. Расчет стоимости за потребление коммунальной услуги по водоснабжению осуществляется по приборам учета при их наличии, и своевременной подачей информации абонентами об использованных объемах.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

В Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края на расчетный срок планируется строительство новых участков систем водоснабжения. Маршруты прохождения новых участков систем водоснабжения, которые описаны в мероприятиях в таблице 1.4.1.1

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края на расчетный срок планируется строительство резервуаров, водонапорных башен. Размещение новых резервуаров и водонапорных башен предполагается в границах населенных пунктов, в которых предусмотрены данные мероприятия из таблицы 1.4.1.1.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Новые объекты централизованного водоснабжения, строительство которых предусмотрено данной схемой ВиВ, будут располагаться в границах населенных пунктах, в которых будут размещены данные объекты. Границы населенных пунктов совпадают с границами зон размещения централизованных систем холодного водоснабжения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рис. 1.4.9.1 – Условные обозначения

Рис. 1.4.9.2 – Схема водоснабжения х. Верный

Рис. 1.4.9.3 – Схема водоснабжения п. Виноградный

Рис. 1.4.9.4 – Схема водоснабжения х. Воровский

Рис. 1.4.9.5 – Схема водоснабжения п. Восточный

Рис. 1.4.9.6 – Схема водоснабжения п. Восточный

Рис. 1.4.9.7 – Схема водоснабжения п. Горьковский

Рис. 1.4.9.8 – Схема водоснабжения ст. Григополисская

Рис. 1.4.9.9 – Схема водоснабжения п. Дружба

Рис. 1.4.9.10 – Схема водоснабжения п. Заречный

Рис. 1.4.9.11 – Схема водоснабжения п. Кармалиновский и п. Присадный

Рис. 1.4.9.12 – Схема водоснабжения х. Керамик

Рис. 1.4.9.13 – Схема водоснабжения п. Краснокубанский

Рис. 1.4.9.14 – Схема водоснабжения х. Красночервонный

Рис. 1.4.9.15 – Схема водоснабжения п. Курганный

Рис. 1.4.9.16 – Схема водоснабжения х. Мокрая Балка

Рис. 1.4.9.17 – Схема водоснабжения п. Озерный

Рис. 1.4.9.18 – Схема водоснабжения х. Первомайский

Рис. 1.4.9.19 – Схема водоснабжения п. Равнинный

Рис. 1.4.9.20 – Схема водоснабжения п. Радуга

Рис. 1.4.9.21 – Схема водоснабжения п. Рассвет

Рис. 1.4.9.22 – Схема водоснабжения ст. Расшеватская

Рис. 1.4.9.23 – Схема водоснабжения п. Светлый

Рис. 1.4.9.24 – Схема водоснабжения п. Славенский

Рис. 1.4.9.25 – Схема водоснабжения п. Темижбекский

Рис. 1.4.9.26 – Схема водоснабжения п. Ударный

Рис. 1.4.9.27 – Схема водоснабжения х. Чапцев

Рис. 1.4.9.28 – Схема водоснабжения п. Южный

Рис. 1.4.9.29 – Схема водоснабжения г. Новоалександровск

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На расчетный срок не планируется строительство объектов централизованных систем водоснабжения, при использовании которых необходим сброс, либо утилизация промывных вод.

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

1. Соблюдение требований к учету и документированию использования химических реагентов, особенно в отношении реагентов, подлежащих лицензированию или регулированию.

2. Обеспечение соответствия хранилищ и контейнеров для химических реагентов нормам и требованиям безопасности, включая предотвращение утечек и возможность аварийного сброса.

3. Регулярное обучение персонала по безопасному обращению с химическими реагентами, включая соблюдение правил хранения, использования и утилизации.

4. Принятие мер для предотвращения загрязнения водных ресурсов, включая установку систем фильтрации и очистки сточных вод, а также контроль за соблюдением норм и разрешений на сброс химически загрязненных отходов.

5. Разработка и регулярное обновление экологических программ и планов действий, включающих меры по сокращению использования химических реагентов, применение эффективных технологий и подходов к водоочистке.

6. Соблюдение требований по маркировке и хранению химических реагентов, включая правила обозначения опасных свойств в соответствии с классификацией и отметками о безопасности.

7. Проведение регулярной проверки и анализа качества воды, используемой в процессе снабжения и хранения химических реагентов, с целью предотвращения загрязнений и своевременной реакции на возможные проблемы.

8. Обязательное соблюдение всех действующих законов, нормативных актов и требований в области экологической безопасности для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценить объемы капитальных вложений в строительство реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в данной схеме ВиВ можно двумя способами:

- Информация об объеме инвестиций предоставляется источником финансирования;

- Вероятный объем необходимых инвестиций будет рассчитан самостоятельно.

В первом способе вся необходимая информация предоставляется и отражается в таблице 1.6.1.

Рассматривая второй способ оценки объема инвестиции расчет производится согласно законодательству РФ:

- Приказ Минстроя России от 29 мая 2019 г. № 314/пр» Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения» (для расчета типовых объектов по укрупненным нормативам);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.03.2022 № 135/пр «Об утверждении критериев, на основании которых устанавливается аналогичность проектируемого объекта капитального строительства и объекта капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация, в отношении которой принято решение о применении типовой проектной документации, и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам применения типовой проектной документации» (регламентация критериев, по которым рассматриваются объекты-аналоги, с дальнейшим применением данной информации для определения стоимости проекта).

Расчет стоимости проекта по укрупнённым нормативам, согласно методике 314/пр Минстроя России от 29 мая 2019 г., осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технических частях сборников, по формуле:

C=i=1NНЦСi×M×Kпер×Kпер/зон×Kрег.×Kс+Зр×Ипр+НДС

Полученные результаты расчётов не будут учитывать ряд факторов, а также не будет учитываться индекс-дефлятор, НДС и дополнительные затраты.

При невозможности использовать методику 314/пр Минстроя России от 29 мая 2019 г., примерную стоимость можно узнать по объектам-аналогам. Критерии, по которым объект строительства является аналогом, регламентируются приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 02.03.2022 № 135/пр:

- Назначение проектируемого объекта капитального;

- Мощность проектируемого объекта;

- Площадь и (или) протяженность (применительно к линейным объектам) проектируемого объекта.

Стоимость проектируемого объекта-аналога берется с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

Таблица 1.6.1

| Наименование | Объемные показатели | Суммарная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженностью 35,0 км, г. Новоалександровск | 35 км | 120021,65 | собственные средства |
| Строительство 4 артезианских скважин в г. Новоалександровске (ул. Первомайская, ул. Степная, ул. Апанасенко) | 4 шт. | 26000 | собственные средства |
| Строительство артезианских скважин и водопроводных сетей, производительность – 480 м3/сут, ст-ца Григорополисская | 1 шт. | 6500 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 4,4 км, х. Воровский | 4,4 км | 15088,44 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 44 км, ст-ца Григорополисская | 44 км | 150884,36 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 2,85 км, х. Первомайский | 2,85 км | 9779,19 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 4,42 км, х. Керамик | 4,42 км | 15157,02 | собственные средства |
| Установка башен Рожновского в централизованной системе водоснабжения, ст- ца Григорополисская | 1 шт. | 3500 | собственные средства |
| Строительство артезианской скважины, ст-ца Григорополисская | 1 шт. | 6500 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 30,5 км, ст-ца Кармалиновская | 30,5 км | 104590,29 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 7,0 км, п. Равнинный | 7 км | 24004,33 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 3,5 км, п. Краснозоринский | 3,5 км | 12002,16 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 16,0 км, х. Красночервонный | 16 км | 54867,04 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 3,0 км, п. Виноградный, ул. Молодежная, ул. Садовая | 3 км | 10287,57 | собственные средства |
| Замена водонапорных башен Рожновского, V – 25 м3, п. Присадовый | 1 шт. | 3500 | собственные средства |
| Замена водонапорных башен Рожновского, V – 25 м3, п. Виноградный | 1 шт. | 3500 | собственные средства |
| Замена водонапорных башен Рожновского, V – 25 м3, п. Ударный | 1 шт. | 3500 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 15,0 км, п. Радуга | 15 км | 51437,85 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 40,2 км, Раздольненский территориальный отдел | 40,2 км | 137853,44 | собственные средства |
| Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Курганный | 1 шт. | 6500 | собственные средства |
| Реконструкция межпоселкового подводящего водопровода, протяженность 45,0 км, с. Новотроицкая – с. Раздольное | 45 км | 154313,55 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 5,0 км, ст-ца Расшеватская | 5 км | 17145,95 | собственные средства |
| Строительство артезианских скважин, 1 ед., ст-ца Расшеватская, ул. Армавирская, б/н | 1 шт. | 6500 | собственные средства |
| Строительство артезианских скважин, 1 ед., ст-ца Расшеватская, ул. Плевкина, б/н | 1 шт. | 6500 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 5,71 км, п. Светлый | 5,71 км | 19580,67 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 2,7 км, п. Крутобалковский | 2,7 км | 9258,81 | собственные средства |
| Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Встречный | 1 шт. | 6500 | собственные средства |
| Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Крутобалковский | 1 шт. | 6500 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 21,0 км, п. Темижбекский | 21 км | 72012,99 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 3,5 км, п. Восточный | 3,5 км | 12002,165 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 5,0 км, п. Южный | 5 км | 17145,95 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 3,5 км, п. Краснокубанский | 3,5 км | 12002,16 | собственные средства |
| Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений, протяженность 4,0 км, п. Озерный | 4 км | 13716,76 | собственные средства |
| Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Восточный | 1 шт. | 6500 | собственные средства |
| Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Темижбекский | 1 шт. | 6500 | собственные средства |
| Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Краснокубанский | 1 шт. | 6500 | собственные средства |
| Строительство артезианских скважин, 1 ед., п. Озерный | 1 шт. | 6500 | собственные средства |
| Строительство межпоселкового водопровода «Восточный», протяженность 38 км | 38 км | 130309,22 | собственные средства |
| Замена водопроводной сети в х. Красночервонный по ул. Краснопартизанская, L = 150 м, Ø120 мм | 0,15 км | 514,38 | собственные средства |
| Замена водопроводной сети в х. Красночервонный по ул. Волынская, L = 700 м, Ø150 мм | 0,7 км | 2906,49 | собственные средства |
| Замена водопроводной сети в х. Красночервонный по ул. Советская, L = 850 м, Ø89 мм | 0,85 км | 2064,81 | собственные средства |
| Замена водопроводной сети в х. Красночервонный по ул. Советская, L = 800 м, Ø150 мм | 0,8 км | 3321,69 | собственные средства |
| Капитальный ремонт артезианской скважины, ст-ца Расшеватская, ул. Пролетарская, б/н | 1 шт. | 1500 | собственные средства |
| Итого Новоалександровского муниципального округа: |  | 1285268,93 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 1.7.1):

Таблица 1.7.1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023(базовый год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 3. 2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 23,45 | 23,43 | 23,42 | 23,4 | 23,38 | 23,37 | 23,35 | 23,3 |
| 4. 1. 1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края на момент разработки схемы ВиВ бесхозяйные водопроводные сети отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоотведение. Централизованная система водоотведения представлена только в центре городского округа г. Новоалександровске. В остальных населенных пунктах для ряда социальных объектов (детские сады, школы, столовые и т.д.) предусмотрены выгребные ямы, при заполнении которых осуществляется вывоз. Стоки от жителей сельских населенных пунктов попадают в выгребные ямы.

Протяженность центральной канализации 21,62 км. Большинство труб выполнены в асбестоцементном и керамическом исполнении диаметром труб до 1000 мм.

Хозяйственные и производственные сточные воды г. Новоалександровск по системе напорно-самотечных коллекторов и канализационных насосных станций поступают на очистные сооружений канализации, расположенные в 6 км к северо-западу от города Новоалександровск. Проектная мощность очистных сооружений канализации составляет 2000 м3/сут, фактическая 800 м3/сут. Сброс сточных вод после очистных сооружений осуществляется в реку Расшеватка на расстоянии 6 км от ближайшего населенного пункта – дачного поселка «Ягодка». Осадок сточных вод поступает на иловую площадку. По мере накопления производится очистка ила механизмами и через 5 лет вывозится на поля в качестве удобрения. Канализационная насосная станция расположена по ул. Жукова. Установленная производственная мощность станции – 4,8 тыс. м3/сут.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Проектная мощность очистных сооружений канализации составляет 2000 м3/сут, фактическая 800 м3/сут. Нынешние ОСК нуждаются в реконструкции, так как не справляются в полной мере с задачей по очистке сточных вод.

Анализ существующей системы водоснабжения и водоотведения позволяет выделить следующее:

•	 Вся система водоснабжения и водоотведения требует замены в связи с высоким процентом изношенности системы линейных объектов.

• 	Необходимо строительство новых ОСК и реконструкция существующих с увеличением мощности очистки вод.

•	 Для увеличения объемов поставки воды населению запланировать бурение дополнительных артезианских скважин.

•	 Для сокращения числа аварийных участков рекомендуется произвести инструментальное обследование всей системы водоотведения и сооружений, входящих в ее состав, не зависимо от технологических зон и зон эксплуатационной ответственности. Для снижения экологической нагрузки необходимо строительство системы канализации в местах её отсутствия. Осуществить роста степени очистки сточных вод посредством модернизации насосных станций первичной переработки.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Централизованная система водоотведения состоит из одной технологической зоны:

- Технологическая зона города Новоалександровск, включающая в себя 21,62 км канализационных сетей.

Перечень централизованного водоотведения:

Канализационные трубы – 21,62 км;

КНС - 1 шт.;

ОСК – 1шт.

Характеристики КНС представлены в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1

| Наименование объектов и сооружений | Насос (тип, модель) | Кол-во | Производительность, м.куб/час | Режим работы, ч | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС | н/д | - | - | 24 | н/д |

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Сброс сточных вод после очистных сооружений осуществляется в реку Расшеватка на расстоянии 6 км от ближайшего населенного пункта – дачного поселка «Ягодка». Осадок сточных вод поступает на иловую площадку. По мере накопления производится очистка ила механизмами и через 5 лет вывозится на поля в качестве удобрения.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В городе Новоалександровск эксплуатируется 21,62 км подземных магистральных канализационных трубопроводов. Все сети выполнены из труб диаметром до 1000 мм.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

В таблице 2.1.5.1 показаны сети, находящиеся на балансе Ставропольского края.

Таблица 2.1.5.1

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новоалександровск | 21,62 | 100-1000 | ПНД, сталь, керамика, чугун | н/д |
| Всего | 21,62 | 100-1000 | ПНД, сталь, керамика, чугун, асбестоцемент | н/д |

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Таблица 2.1.6.1 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

| Формула расчета | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения за период 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн=Ка/Lсети | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 |
| Ка | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 0 |
| Lсети | протяженность канализационных сетей | км | 21,62 |

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Основным видом деятельности предприятия ПТП Новоалександровское является осуществление работ по выполнению заказа на предоставление населению услуг по водоснабжению и канализации Новоалександровского муниципального округа. В рамках этих задач предприятие производит забор, очистку и распределение воды, удаление сточных вод.

Предприятие проводит своевременную экологическую политику, направленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Принципами экологической политики являются:

− постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;

− стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений;

− обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения;

− рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

− соблюдение требований природоохранного законодательства.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованное водоотведение Новоалександровского муниципального округа присутствует в одном населенном пункте. В самом городе системой централизованного водоотведения охвачена лишь центральная часть города Новоалександровск.

Население, не охваченное централизованным водоотведением, пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом стоков на ОСК.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Базовой проблемой в эксплуатации централизованной системы водоотведения города Новоалександровск, влияющей как на надежность и качество, так и на экологическую ситуацию окружающей природной среды является значительный физический износ сетей и объектов водоотведения (общий износ составляет более 90%). Влияние на экологическую ситуацию также оказывают абоненты-водопотребители, не подключенные к централизованной системе водоотведения и не оборудованные герметичными выгребами и септическими камерами для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения(канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения(канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782».

Перечень объектов с характеристиками, необходимых к отнесению к централизованным системам водоотведения представлены в таблицах выше.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 2.2.1.1 – Фактический приток сточных вод по предоставленным данным

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Годовой отпуск сточных вод, м3/сут за 2023г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Новоалександровск | 3350 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток сточных вод предоставлен представлен в таблице 2.2.1.1. Учет сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности не ведется.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа. Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет, не может быть отражен в данной схеме, так как такие данные не ведутся.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Для всех поселений Новоалександровского муниципального округа предусмотрен только 1 сценарий развития поселений, предусмотренный генеральным планом и программой комплексного развития.

Таблица 2.2.5.1

| Год | Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут |
| --- | --- |
| 2024 | 3350 |
| 2025 | 3350 |
| 2026 | 3350 |
| 2027 | 3350 |
| 2028 | 3350 |
| 2029 | 3350 |
| 2030 | 3350 |
| 2031 | 3350 |
| 2032-2042 | 3350 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 2.3.1.1 - Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2023 год.

| Поступление сточных вод централизованную систему водоотведения |  |
| --- | --- |
| м3/сут | тыс. м3/год |
| 3350 | 1222,75 |

Таблица 2.3.1.1 - Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения к концу расчётного периода

| Поступление сточных вод централизованную систему водоотведения |  |
| --- | --- |
| м3/сут | тыс. м3/год |
| 3350 | 1222,75 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организации ПТП Новоалександровское эксплуатационной зоной водоотведения является часть города Новоалександровск. Эксплуатационные зоны ответственности совпадают с технологическими зонами.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Таблица 2.3.3.1 – Расчет требуемой мощности ОСК

| Адрес очистного сооружения | Мощность (проектная), м3/сутки | Мощность (фактическая), м3/сутки | 2042 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточный приток, м3/сутки | Резерв/ дефицит |  |
|  |  |  |  | м3/сутки | % |
| Новоалександровский муниципальный округ | 2000 | 800 | 3350 | -2550 | 0 |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и канализационную насосную станцию. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на ОСК.

Канализационные насосные станции предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные насосные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрана с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения произведен в п.2.3.3, из анализ показывает, что возможность расширения зоны действия централизованной системы водоотведения отсутствует. Нынешние очистные сооружения могут не справиться в полной мере с очисткой сточных вод.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 2.4.2.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Виды работ | Проектная мощность | Год реализации | Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция очистных сооружений с увеличением мощности | 5000 | 2026-2042 | Реконструкция |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Канализационные очистные сооружения (КОС) играют ключевую роль в системе жизнеобеспечения населенных пунктов и промышленных объектов. Эффективная очистка сточных вод необходима для предотвращения загрязнения водоемов и почв, сохранения здоровья экосистем и обеспечения санитарно-гигиенических норм.

В связи с увеличением объемов сточных вод и ужесточением экологических требований, существующая технология очистки на КОС требует модернизации. Целью данного мероприятия является усовершенствование технологий очистки сточных вод для достижения более высоких стандартов качества вод, сбрасываемых в природные водоемы.

Анализ текущего состояния

Техническое состояние оборудования:

Физический износ основных конструктивных элементов.

Высокий уровень аварийности и частые поломки.

Низкая энергоэффективность.

Технологический процесс:

Применение устаревших технологических схем очистки, которые не обеспечивают необходимую степень очистки.

Ограниченные возможности по удалению специфических загрязняющих веществ.

Недостаточная автоматизация процессов, требующая постоянного участия обслуживающего персонала.

Экологические и регуляторные требования:

Ужесточение норм ПДК (предельно допустимых концентраций) для сточных вод.

Необходимость соответствия международным стандартам и требованиям по охране окружающей среды.

Цели и задачи модернизации

Цели:

Повышение эффективности очистки сточных вод.

Снижение эксплуатационных затрат и увеличение ресурса эксплуатационных элементов.

Достижение соответствия современным экологическим стандартам.

Задачи:

Внедрение инновационных технологий очистки.

Замена изношенного оборудования на современные, энергоэффективные аналоги.

Повышение уровня автоматизации и контроля технологических процессов.

Обеспечение удаление специфических загрязняющих веществ с высокой степенью очистки.

Технические решения и их обоснование

Замена и модернизация оборудования:

Аэраторы и насосные станции: установка энергоэффективных насосных агрегатов с частотным регулированием, что позволит снизить расход электроэнергии и повысить надежность работы системы.

Механические фильтры: внедрение высокоэффективных фильтров, способных задерживать более мелкие частицы.

Системы управления и автоматизации: интеграция современных SCADA-систем для обеспечения полного контроля и управления всеми процессами в реальном времени.

Усовершенствование технологических процессов:

Биологическая очистка: применение новых видов биореакторов, таких как мембранные биореакторы (MBR), для увеличения эффективности биологического удаления загрязняющих веществ.

Химическая обработка: внедрение более эффективных методик коагуляции и флокуляции для удаления химически активных веществ.

Дополнительные этапы очистки: установка ультрафиолетовых (УФ) установок для дезинфекции и обеззараживания сточных вод.

Экономическая эффективность и оценка воздействия:

Снижение затрат: за счет снижения энергопотребления, уменьшения количества аварий и простоев, а также повышения производительности оборудования.

Экологические выгоды: улучшение качества сброса, что положительно скажется на состоянии водных объектов и окружающей среды.

Социальные аспекты: повышение уровня санитарно-гигиенического состояния населенного пункта, снижение риска эпидемий.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Новоалександровском муниципальном округе не планируется строительство объектов централизованной системы водоотведения.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В Новоалександровском муниципальном округе не планируется реконструкция объектов водоотведения. В данной схеме ВиВ предлагаются мероприятия по реконструкции очистных сооружений с увеличением мощности до 5000 м3/сут.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

Телемеханизация и системы управления режимами в системе водоотведения не предусмотрены.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края не планируется строительство участков канализационной сети.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП 32.13330.2018 «Канализация, наружные сети и сооружения», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Новоалександровского муниципального округа.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СП 30.13330.2020» Внутренний водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение рекомендаций СП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.

Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади не планируются.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Федеральному закону «Водный кодекс Российской Федерации» от 03. 06. 2006 N 74-ФЗ (ред. от 04. 08. 2023) вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий.

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Новоалександровского муниципального округа.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться постановлением правительства РФ от 10 сентября 2020 г. N 1391 «Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов», а также требованиями СанПиН 2. 1. 3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м3/сут. и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценить объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения в данной схеме ВиВ можно двумя способами:

- Информация об объеме инвестиций предоставляется источником финансирования;

- Вероятный объем необходимых инвестиций будет рассчитан самостоятельно.

В первом способе вся необходимая информация предоставляется и отражается в таблице 1.6.1.

Рассматривая второй способ оценки объема инвестиции расчет производится согласно законодательству РФ:

- Приказ Минстроя России от 29 мая 2019 г. № 314/пр»Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения» (для расчета типовых объектов по укрупненным нормативам);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.03.2022 № 135/пр «Об утверждении критериев, на основании которых устанавливается аналогичность проектируемого объекта капитального строительства и объекта капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация, в отношении которой принято решение о применении типовой проектной документации, и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам применения типовой проектной документации» (регламентация критериев, по которым рассматриваются объекты-аналоги, с дальнейшим применением данной информации для определения стоимости проекта).

Расчет стоимости проекта по укрупнённым нормативам, согласно методике 314/пр Минстроя России от 29 мая 2019 г., осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технических частях сборников, по формуле:

C=i=1NНЦСi×M×Kпер×Kпер/зон×Kрег.×Kс+Зр×Ипр+НДС

Полученные результаты расчётов не будут учитывать ряд факторов, а также не будет учитываться индекс-дефлятор, НДС и дополнительные затраты.

При невозможности использовать методику 314/пр Минстроя России от 29 мая 2019 г., примерную стоимость можно узнать по объектам-аналогам. Критерии, по которым объект строительства является аналогом, регламентируются приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 02.03.2022 № 135/пр:

- Назначение проектируемого объекта капитального;

- Мощность проектируемого объекта;

- Площадь и (или) протяженность (применительно к линейным объектам) проектируемого объекта.

Стоимость проектируемого объекта-аналога берется с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

Таблица 2.6.1

| Наименование | Суммарная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Предложение по реконструкции очистных сооружений с увеличением мощности до 5000 м3/сут. | 1300000 | Собственные средства |
| Итого: | 1300000 |  |

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже.

Таблица 2.7.1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023(факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб. м). | н/д | - | - | - | - | - | - | - |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 8, пункт 5:

«В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.»

На территории Новоалександровского муниципального округа отсутствуют бесхозяйные объекты канализации.