УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Новоалександровского муниципального округа

Ставропольского края

№ 657 от 28 мая 2025г.

схема теплоснабжения

Новоалександровского

муниципального округа

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2042 годы

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы | 6 |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия | 7 |
| Введение | 9 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 10 |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы) | 10 |
| 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 18 |
| 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах | 26 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения Новоалександровского муниципального округа | 26 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 28 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 28 |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 29 |
| 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 31 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения | 43 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 43 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 45 |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 45 |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 48 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения | 50 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения | 50 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения | 50 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии | 51 |
| 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения | 51 |
| 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 51 |
| 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 51 |
| 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 52 |
| 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 52 |
| 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 52 |
| 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 52 |
| 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 52 |
| 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 55 |
| 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 56 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 56 |
| 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 56 |
| 6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку | 57 |
| 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 57 |
| 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной | 57 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 57 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 58 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 58 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 58 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 59 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 59 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 63 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 63 |
| 8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении | 65 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения | 65 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 66 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии | 66 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 66 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 67 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения | 68 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 68 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 70 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 70 |
| 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 70 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 70 |
| 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 71 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 88 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения | 88 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 90 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 90 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Новоалександровского муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения | 90 |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 90 |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 91 |
| 13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 91 |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 91 |
| 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | 91 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Новоалександровского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 91 |
| - 13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 92 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Новоалександровского муниципального округа | 93 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия | 96 |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.;

- Генеральный план Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на период до 2042 года.

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Новоалександровского муниципального округа тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2042 годы.

В проекте выделяются 3 этапа:

Первый этап: 2025-2029 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2030-2035 годы;

Третий этап: 2036-2042 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И

ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

- В таблице 1.1 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Новоалександровского муниципального округа.

Таблица 1.1

| Существующие потребители тепловой энергии (полное наименование и адрес) | Площадь, м2 | Объем здания,м3 | Этажность здания |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 29-01 Шевченко |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 394 | 315,6 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, ул. Карла-Маркса, дом 186 | 1708,1 |  | 5 |
| г. Новоалександровск, ул. Карла-Маркса, дом 188-а | 2030,3 |  | 5 |
| г. Новоалександровск, ул. Карла-Маркса, дом 190 | 506,5 |  | 4 |
| г. Новоалександровск, ул. Карла-Маркса, дом 215 | 334,9 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 103 | 329 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 105 | 637,7 |  | 3 |
| г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 119 | 1932,7 |  | 4 |
| г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 52 | 805,7 |  | 3 |
| г. Новоалександровск, пер. Почтовый, дом 26 | 1197,5 |  | 5 |
| г. Новоалександровск, пер. Почтовый, дом 28 | 3225,3 |  | 5 |
| г. Новоалександровск, пер. Почтовый, дом 36 | 816,7 |  | 3 |
| г. Новоалександровск, пер. Пугач, дом 1 | 3502,2 |  | 5 |
| г. Новоалександровск, пер. Пугач, дом 11 | 3434,78 |  | 5 |
| г. Новоалександровск, пер. Пугач, дом 12 | 4115,4 |  | 5 |
| г. Новоалександровск, ул. Советская, дом 317 | 2515,82 |  | 5 |
| г. Новоалександровск, ул. Советская, дом 349 | 2491,7 |  | 5 |
| г. Новоалександровск, пер. Шевченко, дом 1 | 1375,84 |  | 5 |
| г. Новоалександровск, пер. Шевченко, дом 13 | 653,3 |  | 4 |
| г. Новоалександровск, пер. Шевченко, дом 9 | 747,6 |  | 4 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ГБУ СК НОВОАЛЕКСАНДРОВСКАЯ РАЙСББЖ г. Новоалександровск, ул. Карла-Маркса, дом 217 |  |  | 2 |
| ГБУЗ СК НОВОАЛЕКСАНДРОВСКАЯ РБ г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 109 |  | 2533 | 1 |
| МУДО Детско-юношеский центр г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 70 |  | 5054 | 2 |
| МОУ ЛИЦЕЙ "ЭКОС" г. Новоалександровск, пер. Пугач, дом 15 |  | 8482 | 2 |
| МБУДО СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г. Новоалександровск, ул. Советская, дом 307, корпус 3 |  | 2856 | 1 |
| МДОУ ДЕТСКИЙ САД №54 "ЖЕМЧУЖИНКА" г. Новоалександровск, пер. Пугач, дом 15 |  | 7221 | 2 |
| МБУК НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РДК г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 101 |  | 29559 | 3 |
| МОУ ГИМНАЗИЯ №1 г. Новоалександровск, ул. Карла-Маркса, дом 172 |  | 1268 | 1 |
|  |  | 6176 | 2 |
|  |  | 19791 | 3 |
| МДОУ ДЕТСКИЙ САД №1 "ДЮЙМОВОЧКА" г. Новоалександровск, пер. Шевченко, дом 35 |  | 4311 | 2 |
| УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АНМО СК г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 311 |  | 619,2 | 1 |
| УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АНМО СК г. Новоалександровск, ул. Советская, дом 307 |  | 1315 | 1 |
| УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АНМО СК г. Новоалександровск, ул. Советская, дом 322 |  | 521,2 | 3 |
|  |  | 87,72 | 1 |
| МКУ ЕДДС НМО СК г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 311 |  | 687,2 | 1 |
| МБУК НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 56 |  | 791 | 1 |
| МКУ УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР НМО СК МКУ г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 315 |  | 128,7 | 1 |
| МКУ УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР НМО СК МКУ г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 325 |  | 5023,9 | 3 |
| МБУ ДО Детская художественная школа г. Новоалександровска г. Новоалександровск, Советская, дом 307, корпус 2 |  | 2096 | 1 |
| МБУ "Спортивная школа "Победа" г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 70 |  | 1000 | 2 |
| МКУ АХЦ НМО СК г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 313 |  | 3961,9 | 2 |
| МКУ АХЦ НМО СК г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 315 |  | 4457,4 | 2 |
|  |  | 1403,3 | 1 |
| ОТДЕЛ МВД РОССИИ "НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ" г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 390 |  | 940,4 | 1 |
| ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 388 |  | 2144,2 | 1 |
| УСД в Ставропольском крае г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 109 |  | 282 | 1 |
| Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г.Ставрополе г. Новоалександровск, Гагарина, дом 317 |  | 930 | 3 |
| УФНС РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ г. Новоалександровск, Гагарина, дом 317 |  | 6232 | 3 |
|  |  | 717,6 | 1 |
| ОСФР ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ г. Новоалександровск, ул. Советская, дом 322 |  | 509,2 | 3 |
|  |  | 87,72 | 1 |
| ГКУ СЗН СК КРАЕВОЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР г. Новоалександровск, ул. Советская, дом 322 |  | 491,4 | 3 |
|  |  | 87,72 | 1 |
| Прочие потребители |  |  |  |
| ГАУ СК ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ПЕРИОДИКА СТАВРОПОЛЬЯ г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 125 |  | 75 | 1 |
| НП "СХТ "Восход Плюс" г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 313 |  | 113,7 | 2 |
| АО Тандер г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 48 |  | 5358 | 2 |
| ООО "Земельно-кадастровый центр " г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 313 |  | 297,3 | 2 |
| ГУП СК СТАВРОПОЛЬФАРМАЦИЯ г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 105 | 329,7 |  | 3 |
| Шитикова Ирина Александровна г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 394 | 82,2 |  | 2 |
| Панов Александр Васильевич г. Новоалександровск, пер. Шевченко, дом 1 | 330,7 |  | 5 |
| ИП Шитикова Галина Николаевна г. Новоалександровск, ул. Жукова, дом б/н |  | 156 | 1 |
| Митрофанова Ирина Ивановна г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 103 | 83,75 |  | 2 |
| Четверикова Валентина Александровна г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 394 | 143,4 |  | 2 |
| Емельянова Светлана Георгиевна г. Новоалександровск, ул. Жукова, дом 3 |  | 457 | 1 |
| ООО "ВЕНТА" г. Новоалександровск, ул. Карла-Маркса, дом 233-б |  | 25000 | 2 |
| Волобуев Евгений Владимирович г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 48а |  | 188,4 | 1 |
| ИП Ковалик Алексей Викторович г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 103 | 167,5 |  | 2 |
| ИП Симачев Александр Михайлович г. Новоалександровск, ул. Карла-Маркса, дом 217 |  | 43 | 1 |
| ПАО СБЕРБАНК г. Новоалександровск, Гагарина, дом 325 |  | 3417,7 | 3 |
| Овчинников Денис Евгеньевич г. Новоалександровск, Гагарина, дом 325 |  | 1463 | 3 |
| Семёнов Алексей Анатольевич г. Новоалександровск, Гагарина, дом 394 | 12,9 |  | 2 |
| ООО ЗДОРОВЬЕ №3 г. Новоалександровск, Гагарина, дом 394 | 85,8 |  | 2 |
| ИП Коркишко Алексей Михайлович г. Новоалександровск, Гагарина, дом 325 |  | 381,4 | 3 |
| АО "ПОЧТА РОССИИ" г. Новоалександровск, ул. Советская, дом 322 |  | 970,8 | 2 |
| Котельная № 29-02 Энгельса |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| г. Новоалександровск, ул. Карла-Маркса, дом 160 | 431,2 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, ул. Карла-Маркса, дом 162 | 785,8 |  | 3 |
| г. Новоалександровск, пер. Энгельса, дом 1 | 703,5 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, пер. Энгельса, дом 11 | 981,3 |  | 4 |
| г. Новоалександровск, пер. Энгельса, дом 12 | 793,64 |  | 4 |
| г. Новоалександровск, пер. Энгельса, дом 2 | 631 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, пер. Энгельса, дом 3 | 512,1 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, пер. Энгельса, дом 5 | 272,35 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, пер. Энгельса, дом 6 | 130,1 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, пер. Энгельса, дом 7 | 361,5 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, пер. Энгельса, дом 9 | 166,7 |  | 2 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД №28 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" г. Новоалександровск, пер. Энгельса, дом 4 |  | 5735 | 2 |
| Котельная № 29-03 Набережная |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| г. Новоалександровск, ул. Набережная, дом 1 | 2544,1 |  | 5 |
| г. Новоалександровск, ул. Набережная, дом 2 | 912,8 |  | 3 |
| г. Новоалександровск, ул. Набережная, дом 3 | 3165 |  | 5 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ г. Новоалександровск, ул. Набережная, дом 1 | 432 |  | 5 |
| Прочие потребители |  |  |  |
| Киранова Елена Викторовна г. Новоалександровск, ул. Набережная, дом 1 | 41,3 |  | 5 |
| Котельная № 29-04 Райбольница |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| г. Новоалександровск, пер. Больничный, дом 1а | 1107,1 |  | 4 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ГБУЗ СК НОВОАЛЕКСАНДРОВСКАЯ РБ г. Новоалександровск, пер. Больничный, дом 1 |  | 1950 | 1 |
|  |  | 105 | 1 |
|  |  | 3894 | 2 |
|  |  | 260 | 1 |
|  |  | 12242 | 4 |
|  |  | 2460 | 1 |
|  |  | 14148 | 4 |
|  |  | 14766 | 2 |
| Котельная № 29-05а СОШ № 3 |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МОУ СОШ №3 г. Новоалександровск, ул. Советская, дом 150-а |  | 17674,4 | 3 |
|  |  | 108 | 1 |
| МДОУ ДЕТСКИЙ САД №5 БЕРЁЗКА г. Новоалександровск, ул. Гагарина, дом 145 |  | 1264 | 1 |
| МКУК ЦБС НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА г. Новоалександровск, Советская, дом 150, корпус А |  | 112 | 3 |
| Котельная № 29-06 СОШ № 5 |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МОУ СОШ № 5 г. Новоалександровск, ул. Лермонтова, дом 20 |  | 16862 | 3 |
| Котельная № 29-07 СОШ № 12 |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МОУ СОШ №12 г. Новоалександровск, пер. Красноармейский, дом 77 |  | 16476 | 4 |
|  |  | 323 | 1 |
|  |  | 500 | 1 |
| Котельная № 29-09 Мичурина |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| г. Новоалександровск, ул. Мичурина, дом 1 | 48,8 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, ул. Мичурина, дом 4 | 559,8 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, ул. Мичурина, дом 7 | 40,8 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, ул. Мичурина, дом 9 | 133,6 |  | 2 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МДОУ ДЕТСКИЙ САД №52 ЧЕБУРАШКА г. Новоалександровск, ул. Мичурина, дом 2 |  | 4702 | 2 |
| Котельная № 29-10а Расшеватская центр. |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД №4 "ИМПЕРИЯ ДЕТСТВА" г. Новоалександровск, пер. Тургенева, дом 27а |  | 10258,54 | 2 |
| Котельная № 29-12 Темижбекский |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ГБУЗ СК НОВОАЛЕКСАНДРОВСКАЯ РБ пос. Темижбекский, ул. Момотова, дом 1 |  | 2969 | 1 |
| МОУ СОШ № 4 пос. Темижбекский, ул. Момотова, дом 1 |  | 22646 | 3 |
| МДОУ ДЕТСКИЙ САД №11 "КОЛОСОК" пос. Темижбекский, ул. Кооперативная, дом 19 |  | 4073 | 2 |
| Котельная № 29-13а пос. Светлый |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МОУ СОШ №13 пос. Светлый, ул. Советская, дом 6 |  | 9134 | 2 |
| МДОУ ДЕТСКИЙ САД №42 "ТОПОЛЁК" пос. Светлый, ул. Советская, дом 8 |  | 4674 | 2 |
| Котельная № 29-14а х. Красночервонный |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МОУ СОШ №11 х. Красночервонный, ул. Краснопартизанская, дом 118 |  | 7988 | 2 |
| Котельная № 29-15 х. Воровский |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МОУ СОШ № 4 х. Воровский, пер. Школьный, дом 2а |  | 7465 | 2 |
| Котельная № 29-16а Элеватор |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, дом 2 | 198 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, дом 22 | 257,7 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, дом 24 | 304,2 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, дом 4 | 187 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, дом 6 | 117,4 |  | 2 |
| г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, дом 8 | 186,4 |  | 2 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МДОУ ДЕТСКИЙ САД №3 ЗВЁЗДОЧКА г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, дом 21 |  | 2145 | 1 |
| Прочие потребители |  |  |  |
| АО НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР г. Новоалександровск, Ленина, дом 26 |  | 2485 | 1 |
| Котельная № 29-17а Красная Заря |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МОУ СОШ №14 пос. Краснозоринский, ул. Ветеранов, дом 3 |  | 10147 | 2 |
| МДОУ ДЕТСКИЙ САД №9 АЛЁНУШКА пос. Краснозоринский, ул. Ветеранов, дом 1б |  | 2384 | 2 |
| Котельная № 29-18 с. Раздольное |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МОУ СОШ № 6 село Раздольное, ул.Школьная, дом 49 |  | 10212 | 2 |
|  |  | 988 | 1 |
| Котельная № 29-19 Шмидта |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ГБПОУ ГСХТ ИМЕНИ АТАМАНА М.И.ПЛАТОВА ст. Григорополисская, ул. Шмидта, дом 20, корпус А |  | 12008 | 5 |
| ГКУ ПАСС СК ст. Григорополисская, ул. Шмидта, дом 30а |  | 831 | 1 |
| МОУ СОШ № 2 ст. Григорополисская, ул. Шмидта, дом 33 |  | 30506 | 2 |
| ГРИГОРОПОЛИССКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ст. Григорополисская, ул. Шмидта, дом 38 |  | 4335 | 2 |
| Котельная № 29-20 Водопадная |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ГБУЗ СК НОВОАЛЕКСАНДРОВСКАЯ РБ ст. Григорополисская, ул. Водопадная, дом 56 |  | 200 | 1 |
|  |  | 9828 | 3 |
|  |  | 3000 | 1 |
| Котельная № 29-21 ул. Светлая |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МДОУ ДЕТСКИЙ САД №17 "СВЕТЛЯЧОК" ст. Григорополисская, ул. Светлая, дом 1 |  | 2993 | 2 |
|  |  | 381 | 1 |
| Котельная № 29-22 Детский дом |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ГКОУ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 11 ст. Григорополисская, ул. Гагарина, дом 3 |  | 356 | 1 |
| ГКОУ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 11 ст. Григорополисская, ул. Мартыненко, дом 11а |  | 338 | 1 |
| ГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ №24 АВРОРА ст. Григорополисская, ул. Мартыненко, дом 11б |  | 7517,8 | 2 |
| Котельная № 29-23 СОШ № 18 |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МОУ СОШ №18 ст. Григорополисская, ул. Первомайская, дом 30 |  | 8728 | 2 |
|  |  | 360 | 1 |
| Котельная № 29-24 Гнездышко |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МДОУ ДЕТСКИЙ САД №21 "ГНЁЗДЫШКО" село Раздольное, пер. Комсомольский, дом 15 |  | 4146 | 2 |
| Котельная № 29-26 Спец. школа |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ГКОУ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 11 ст. Григорополисская, ул. Ленина, дом 20 |  | 7119 | 2 |
|  |  | 1306 | 1 |
| Котельная № 29-28 Жилой дом |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| г. Новоалександровск, пер. Тургенева, дом 1 | 327,6 |  | 2 |
| Котельная № 29-29 С/х техникум |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ГБПОУ ГСХТ ИМЕНИ АТАМАНА М.И.ПЛАТОВА ст. Григорополисская, ул. Ленина, дом 9 |  | 7404 | 1 |
|  |  | 14969,7 | 2 |
|  |  | 3727 | 3 |
| Котельная № 29-30 Тимирязева |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| ст. Григорополисская, Тимирязева, дом 81 | 352,8 |  | 2 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ГБПОУ ГСХТ ИМЕНИ АТАМАНА М.И.ПЛАТОВА ст. Григорополисская, Тимирязева, дом 92 |  | 9283 | 2 |
|  |  | 8438 | 4 |
|  |  | 1653 | 1 |
| МДОУ д/с № 16 "Ромашка" ст. Григорополисская, ул. Первомайская, дом 6а |  | 5062 | 2 |
| Котельная № 29-31 ФОК |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| МБУ "Спортивная школа "Победа" г. Новоалександровск, Ленина, дом 64, корпус 1 |  | 44860 | 2 |
| Котельная, г. Новоалександровск, ул. Железнодорожная |  |  |  |
| ул. Железнодорожная д.27 | 23,6 |  |  |
| ул. Железнодорожная д.31 | 137,4 |  |  |
| ул. Железнодорожная д.33а | 657,5 |  |  |

На расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов к централизованному теплоснабжению.

- 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

- с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

- на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.2.

Таблица 1.2

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Прирост/убыль тепловой нагрузки Гкал/час | Существующее потребление теплоносителя, м3/час | Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 29-01 | 2024 | 5,49642 | 0,0 | 1,244 | 0,0 |
|  | 2025 | 5,49642 | 0,0 | 1,244 | 0,0 |
|  | 2026 | 5,49642 | 0,0 | 1,244 | 0,0 |
|  | 2027 | 5,49642 | 0,0 | 1,244 | 0,0 |
|  | 2028 | 5,49642 | 0,0 | 1,244 | 0,0 |
|  | 2029 | 5,49642 | 0,0 | 1,244 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 5,49642 | 0,0 | 1,244 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 5,49642 | 0,0 | 1,244 | 0,0 |
| Котельная № 29-02 Энгельса | 2024 | 0,72492 | 0,0 | 0,096 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,72492 | 0,0 | 0,096 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,72492 | 0,0 | 0,096 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,72492 | 0,0 | 0,096 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,72492 | 0,0 | 0,096 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,72492 | 0,0 | 0,096 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,72492 | 0,0 | 0,096 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,72492 | 0,0 | 0,096 | 0,0 |
| Котельная № 29-03 Набережная | 2024 | 0,454805 | 0,0 | 0,004 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,454805 | 0,0 | 0,004 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,454805 | 0,0 | 0,004 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,454805 | 0,0 | 0,004 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,454805 | 0,0 | 0,004 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,454805 | 0,0 | 0,004 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,454805 | 0,0 | 0,004 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,454805 | 0,0 | 0,004 | 0,0 |
| Котельная № 29-04 Райбольница | 2024 | 1,8665 | 0,0 | 0,033 | 0,0 |
|  | 2025 | 1,8665 | 0,0 | 0,033 | 0,0 |
|  | 2026 | 1,8665 | 0,0 | 0,033 | 0,0 |
|  | 2027 | 1,8665 | 0,0 | 0,033 | 0,0 |
|  | 2028 | 1,8665 | 0,0 | 0,033 | 0,0 |
|  | 2029 | 1,8665 | 0,0 | 0,033 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 1,8665 | 0,0 | 0,033 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 1,8665 | 0,0 | 0,033 | 0,0 |
| Котельная № 29-05а СОШ № 3 | 2024 | 0,2885 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,2885 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,2885 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,2885 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,2885 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,2885 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,2885 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,2885 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
| Котельная № 29-06 СОШ № 5 | 2024 | 0,2449 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,2449 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,2449 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,2449 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,2449 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,2449 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,2449 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,2449 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
| Котельная № 29-07 СОШ № 12 | 2024 | 0,2736 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,2736 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,2736 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,2736 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,2736 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,2736 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,2736 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,2736 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
| Котельная № 29-09 Мичурина | 2024 | 0,1931 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,1931 | 0,0 | 0,005 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1217 | -0,0714 | 0,0041 | -0,0009 |
|  | 2027 | 0,1217 | 0,0 | 0,0041 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1217 | 0,0 | 0,0041 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1217 | 0,0 | 0,0041 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,1217 | 0,0 | 0,0041 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,1217 | 0,0 | 0,0041 | 0,0 |
| Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | 2024 | 0,256 | 0,0 | 0,0002 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,256 | 0,0 | 0,0002 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,256 | 0,0 | 0,0002 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,256 | 0,0 | 0,0002 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,256 | 0,0 | 0,0002 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,256 | 0,0 | 0,0002 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,256 | 0,0 | 0,0002 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,256 | 0,0 | 0,0002 | 0,0 |
| Котельная № 29-12 Темижбекский | 2024 | 0,4697 | 0,0 | 0,017 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,4697 | 0,0 | 0,017 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,4697 | 0,0 | 0,017 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,4697 | 0,0 | 0,017 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,4697 | 0,0 | 0,017 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,4697 | 0,0 | 0,017 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,4697 | 0,0 | 0,017 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,4697 | 0,0 | 0,017 | 0,0 |
| Котельная № 29-13а пос. Светлый | 2024 | 0,2272 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,2272 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,2272 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,2272 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,2272 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,2272 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,2272 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,2272 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
| Котельная № 29-14а х.Красночервонный | 2024 | 0,1359 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,1359 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1359 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1359 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1359 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1359 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,1359 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,1359 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
| Котельная № 29-15 х. Воровский | 2024 | 0,1142 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,1142 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1142 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1142 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1142 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1142 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,1142 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,1142 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Котельная № 29-16а Элеватор | 2024 | 0,255 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,255 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,255 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,255 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,255 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,255 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,255 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,255 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
| Котельная № 29-17а Красная Заря | 2024 | 0,1945 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,1945 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1945 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1945 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1945 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1945 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,1945 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,1945 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
| Котельная № 29-18 с. Раздольное | 2024 | 0,1699 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,1699 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1699 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1699 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1699 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1699 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,1699 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,1699 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
| Котельная № 29-19 Шмидта | 2024 | 0,7674 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,7674 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,7674 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,7674 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,7674 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,7674 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,7674 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,7674 | 0,0 | 0,029 | 0,0 |
| Котельная № 29-20 Водопадная | 2024 | 0,2422 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,2422 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,2422 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,2422 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,2422 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,2422 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,2422 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,2422 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
| Котельная № 29-21 ул. Светлая | 2024 | 0,0654 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0654 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0654 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0654 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0654 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,0654 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,0654 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,0654 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Котельная № 29-22 Детский дом | 2024 | 0,1779 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,1779 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1779 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1779 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1779 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1779 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,1779 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,1779 | 0,0 | 0,003 | 0,0 |
| Котельная № 29-23 СОШ № 18 | 2024 | 0,1413 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,1413 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1413 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1413 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1413 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1413 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,1413 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,1413 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
| Котельная № 29-24 Гнездышко | 2024 | 0,0762 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0762 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0762 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0762 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0762 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,0762 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,0762 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,0762 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
| Котельная № 29-26 Спецшкола | 2024 | 0,1722 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,1722 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1722 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1722 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1722 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1722 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,1722 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,1722 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
| Котельная № 29-28 Жилдом | 2024 | 0,0418 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0418 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0418 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0418 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0418 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,0418 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,0418 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,0418 | 0,0 | 0,002 | 0,0 |
| Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | 2024 | 0,4689 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,4689 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,4689 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,4689 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,4689 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,4689 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,4689 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,4689 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
| Котельная № 29-30 Тимирязева | 2024 | 0,4477 | 0,0 | 0,0003 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,4477 | 0,0 | 0,0003 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,4477 | 0,0 | 0,0003 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,4477 | 0,0 | 0,0003 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,4477 | 0,0 | 0,0003 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,4477 | 0,0 | 0,0003 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,4477 | 0,0 | 0,0003 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,4477 | 0,0 | 0,0003 | 0,0 |
| Котельная № 29-31 ФОК | 2024 | 0,99688 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,99688 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,99688 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,99688 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,99688 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,99688 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,99688 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
|  | 2036-2042 | 0,99688 | 0,0 | 0,0001 | 0,0 |
| Котельная, г. Новоалександровск, ул.Железнодорожная | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2025 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2026 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2027 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2028 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2029 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2030-2035 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | 2036-2042 |  | 0,0 |  | 0,0 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Новоалександровского муниципального округа и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника

тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и

по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

| № п/п | Наименование расчетного элемента территориального деления | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2042 |
| Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Новоалександровск | - Котельная № 29-01 Шевченко | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2 |  | - Котельная № 29-02 Энгельса | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 3 |  | - Котельная № 29-03 Набережная | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
| 4 |  | - Котельная № 29-04 Райбольница | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 5 |  | - Котельная № 29-05а СОШ № 3 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| 6 |  | - Котельная № 29-06 СОШ № 5 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
| 7 |  | - Котельная № 29-07 СОШ № 12 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
| 8 |  | - Котельная № 29-09 Мичурина | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 9 |  | - Котельная № 29-19 Шмидта | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 10 |  | - Котельная № 29-20 Водопадная | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 11 |  | - Котельная № 29-21 ул. Светлая | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
| 12 |  | - Котельная № 29-22 Детский дом | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 13 |  | - Котельная № 29-23 СОШ № 18 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | 31,48 |
| 14 |  | - Котельная № 29-24 Гнездышко | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 |
| 15 |  | - Котельная № 29-26 Спецшкола | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| 16 |  | - Котельная № 29-28 Жилдом | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 |
| 17 |  | - Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 18 |  | - Котельная № 29-30 Тимирязева | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 19 |  | - Котельная № 29-31 ФОК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  | - Котельная № 29-16а Элеватор | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 21 |  | - Котельная № 29-17а Красная Заря | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 22 | ст. Расшеватская | - Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| 23 | пос. Темижбекский | - Котельная № 29-12 Темижбекский | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 24 | пос. Светлый | - Котельная № 29-13а | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 25 | х.Красночервонный | - Котельная № 29-14а | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |
| 26 | х. Воровский | - Котельная № 29-15 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 | 30,39 |
| СК ДТВу-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Новоалександровск | - Котельная, г. Новоалександровск, ул. Железнодорожная | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Новоалександровского муниципального округа для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 28-ми котельных:

Таблица 2.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Кол-во | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Котельная № 29-01 Шевченко | 2,5 | ТВГ-2,5 | 4 | 10,86 | природный газ |
|  | 0,86 | КВА-1,0 | 1 |  |  |
| Котельная № 29-02 Энгельса | 0,54 | КВА-0,63 | 2 | 1,144 | природный газ |
|  | 0,064 | REX-7. | 1 |  |  |
| Котельная № 29-03 Набережная | 0,344 | КВА-0,4 | 2 | 0,688 | природный газ |
| Котельная № 29-04 Райбольница | 1,6 | КСВ-1,86 | 2 | 3,501 | природный газ |
|  | 0,301 | ТВГ-0,35 | 1 |  |  |
| Котельная № 29-05а СОШ № 3 | 0,215 | REX-25 | 2 | 0,43 | природный газ |
| Котельная № 29-06 СОШ № 5 | 0,215 | КВА-0,25 | 2 | 0,43 | природный газ |
| Котельная № 29-07 СОШ № 12 | 0,1275 | REX-15 | 3 | 0,387 | природный газ |
| Котельная № 29-09 Мичурина | 0,129 | REX-15 | 3 | 0,387 | природный газ |
| Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | 0,215 | КВА-0,25 | 2 | 0,43 | природный газ |
| Котельная № 29-12 Темижбекский | 0,75 | КВА-0,63 | 1 | 0,886 | природный газ |
|  |  | КВА-0,4 | 1 |  |  |
| Котельная № 29-13а пос. Светлый | 0,1204 | MODAL-140 | 3 | 0,3612 | природный газ |
| Котельная № 29-14а х.Красночервонный | 0,2408 | MODAL-140 | 2 | 0,2408 | природный газ |
| Котельная № 29-15 х. Воровский | 0,086 | Ква-0,1-2 | 2 | 0,172 | природный газ |
| Котельная № 29-16а Элеватор | 0,172 | REX-20-2 | 2 | 0,344 | природный газ |
| Котельная № 29-17а Красная Заря | 0,172 | REX-20-2 | 2 | 0,344 | природный газ |
| Котельная № 29-18 с. Раздольное | 0,086 | REX-10-3 | 3 | 0,258 | природный газ |
| Котельная № 29-19 Шмидта | 0,75 | ТВГ-0,75 | 2 | 1,5 | природный газ |
| Котельная № 29-20 Водопадная | 0,129 | REX-15 | 3 | 0,387 | природный газ |
| Котельная № 29-21 ул. Светлая | 0,086 | Ква-0,1 | 2 | 0,172 | природный газ |
| Котельная № 29-22 Детский дом | 0,021 | Ква-0,25 | 2 | 0,43 | природный газ |
| Котельная № 29-23 СОШ № 18 | 0,086 | Ква-0,1 | 2 | 0,172 | природный газ |
| Котельная № 29-24 Гнездышко | 0,086 | Ква-0,1 | 2 | 0,172 | природный газ |
| Котельная № 29-26 Спецшкола | 0,086 | Compact СА100 | 2 | 0,258 | природный газ |
|  | 0,172 | Compact СА200. | 2 |  |  |
| Котельная № 29-28 Жилдом | 0,0344 | КСУВ -40 | 2 | 0,0688 | природный газ |
| Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | 0,215 | КВА-0,25 | 1 | 0,559 | природный газ |
|  | 0,344 | КВА-0,4 | 1 |  |  |
| Котельная № 29-30 Тимирязева | 0,542 | КВА-0,63 | 2 | 1,084 | природный газ |
| Котельная № 29-31 ФОК | 0,6536 | ALPHA Е760 | 2 | 1,3072 | природный газ |
| СК ДТВу-3 |  |  |  |  |  |
| Котельная, г. Новоалександровск,ул.Железнодорожная | 0,515 | Универсал-6 | 2 | 1,03 | природный газ |

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения.

Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Новоалександровского муниципального округа служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 1570,8 тыс. м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 31,42 Гкал/час.

- 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.2. - Балансы тепловой мощности  котельных

| № п/п | Наименование ТСО | Наименование и адрес котельной | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-01 Шевченко | 2023 | 10,86 | 6,0499 | 6,0074 | 0,0425 | 0,217 | 5,4964 | 5,7559 | 0,294 | 53,0 |
|  |  |  | 2024 | 10,86 | 6,0499 | 6,0074 | 0,0425 | 0,217 | 5,4964 | 5,7559 | 0,294 | 53,0 |
|  |  |  | 2025 | 10,86 | 6,0499 | 6,0074 | 0,0425 | 0,217 | 5,4964 | 5,7559 | 0,294 | 53,0 |
|  |  |  | 2026 | 10,86 | 6,0499 | 6,0074 | 0,0425 | 0,217 | 5,4964 | 5,7559 | 0,294 | 53,0 |
|  |  |  | 2027 | 10,86 | 6,0499 | 6,0074 | 0,0425 | 0,217 | 5,4964 | 5,7559 | 0,294 | 53,0 |
|  |  |  | 2028 | 10,86 | 6,0499 | 6,0074 | 0,0425 | 0,217 | 5,4964 | 5,7559 | 0,294 | 53,0 |
|  |  |  | 2029-2033 | 10,86 | 6,0499 | 6,0074 | 0,0425 | 0,217 | 5,4964 | 5,7559 | 0,294 | 53,0 |
|  |  |  | 2030-2035 | 10,86 | 6,0499 | 6,0074 | 0,0425 | 0,217 | 5,4964 | 5,7559 | 0,294 | 53,0 |
|  |  |  | 2036-2042 | 10,86 | 6,0499 | 6,0074 | 0,0425 | 0,217 | 5,4964 | 5,7559 | 0,294 | 53,0 |
| 2 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-02 Энгельса | 2023 | 1,144 | 0,8863 | 0,8438 | 0,0425 | 0,022 | 0,72492 | 0,78942 | 0,09688 | 69,0 |
|  |  |  | 2024 | 1,144 | 0,8863 | 0,8438 | 0,0425 | 0,022 | 0,72492 | 0,78942 | 0,09688 | 69,0 |
|  |  |  | 2025 | 1,144 | 0,8863 | 0,8438 | 0,0425 | 0,022 | 0,72492 | 0,78942 | 0,09688 | 69,0 |
|  |  |  | 2026 | 1,144 | 0,8863 | 0,8438 | 0,0425 | 0,022 | 0,72492 | 0,78942 | 0,09688 | 69,0 |
|  |  |  | 2027 | 1,144 | 0,8863 | 0,8438 | 0,0425 | 0,022 | 0,72492 | 0,78942 | 0,09688 | 69,0 |
|  |  |  | 2028 | 1,144 | 0,8863 | 0,8438 | 0,0425 | 0,022 | 0,72492 | 0,78942 | 0,09688 | 69,0 |
|  |  |  | 2029-2033 | 1,144 | 0,8863 | 0,8438 | 0,0425 | 0,022 | 0,72492 | 0,78942 | 0,09688 | 69,0 |
|  |  |  | 2030-2035 | 1,144 | 0,8863 | 0,8438 | 0,0425 | 0,022 | 0,72492 | 0,78942 | 0,09688 | 69,0 |
|  |  |  | 2036-2042 | 1,144 | 0,8863 | 0,8438 | 0,0425 | 0,022 | 0,72492 | 0,78942 | 0,09688 | 69,0 |
| 3 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-03 Набережная | 2023 | 0,688 | 0,5669 | 0,5244 | 0,0425 | 0,014 | 0,4548 | 0,5113 | 0,0556 | 74,3 |
|  |  |  | 2024 | 0,688 | 0,5669 | 0,5244 | 0,0425 | 0,014 | 0,4548 | 0,5113 | 0,0556 | 74,3 |
|  |  |  | 2025 | 0,688 | 0,5669 | 0,5244 | 0,0425 | 0,014 | 0,4548 | 0,5113 | 0,0556 | 74,3 |
|  |  |  | 2026 | 0,688 | 0,5669 | 0,5244 | 0,0425 | 0,014 | 0,4548 | 0,5113 | 0,0556 | 74,3 |
|  |  |  | 2027 | 0,688 | 0,5669 | 0,5244 | 0,0425 | 0,014 | 0,4548 | 0,5113 | 0,0556 | 74,3 |
|  |  |  | 2028 | 0,688 | 0,5669 | 0,5244 | 0,0425 | 0,014 | 0,4548 | 0,5113 | 0,0556 | 74,3 |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,688 | 0,5669 | 0,5244 | 0,0425 | 0,014 | 0,4548 | 0,5113 | 0,0556 | 74,3 |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,688 | 0,5669 | 0,5244 | 0,0425 | 0,014 | 0,4548 | 0,5113 | 0,0556 | 74,3 |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,688 | 0,5669 | 0,5244 | 0,0425 | 0,014 | 0,4548 | 0,5113 | 0,0556 | 74,3 |
| 4 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-04 Райбольница | 2023 | 3,501 | 3,501 | 3,4504 | 0,0506 | 0,085 | 1,8665 | 2,0021 | 1,4989 | 57,2 |
|  |  |  | 2024 | 3,501 | 3,501 | 3,4504 | 0,0506 | 0,085 | 1,8665 | 2,0021 | 1,4989 | 57,2 |
|  |  |  | 2025 | 3,501 | 3,501 | 3,4504 | 0,0506 | 0,081 | 1,8665 | 1,9981 | 1,5029 | 57,1 |
|  |  |  | 2026 | 3,501 | 3,501 | 3,4504 | 0,0506 | 0,081 | 1,8665 | 1,9981 | 1,5029 | 57,1 |
|  |  |  | 2027 | 3,501 | 3,501 | 3,4504 | 0,0506 | 0,081 | 1,8665 | 1,9981 | 1,5029 | 57,1 |
|  |  |  | 2028 | 3,501 | 3,501 | 3,4504 | 0,0506 | 0,081 | 1,8665 | 1,9981 | 1,5029 | 57,1 |
|  |  |  | 2029-2033 | 3,501 | 3,501 | 3,4504 | 0,0506 | 0,081 | 1,8665 | 1,9981 | 1,5029 | 57,1 |
|  |  |  | 2030-2035 | 3,501 | 3,501 | 3,4504 | 0,0506 | 0,081 | 1,8665 | 1,9981 | 1,5029 | 57,1 |
|  |  |  | 2036-2042 | 3,501 | 3,501 | 3,4504 | 0,0506 | 0,081 | 1,8665 | 1,9981 | 1,5029 | 57,1 |
| 5 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-05а СОШ № 3 | 2023 | 0,43 | 0,43 | 0,4295 | 0,0005 | 0,025 | 0,2885 | 0,314 | 0,116 | 73,0 |
|  |  |  | 2024 | 0,43 | 0,43 | 0,4295 | 0,0005 | 0,025 | 0,2885 | 0,314 | 0,116 | 73,0 |
|  |  |  | 2025 | 0,43 | 0,43 | 0,4295 | 0,0005 | 0,025 | 0,2885 | 0,314 | 0,116 | 73,0 |
|  |  |  | 2026 | 0,43 | 0,43 | 0,4295 | 0,0005 | 0,025 | 0,2885 | 0,314 | 0,116 | 73,0 |
|  |  |  | 2027 | 0,43 | 0,43 | 0,4295 | 0,0005 | 0,025 | 0,2885 | 0,314 | 0,116 | 73,0 |
|  |  |  | 2028 | 0,43 | 0,43 | 0,4295 | 0,0005 | 0,025 | 0,2885 | 0,314 | 0,116 | 73,0 |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,43 | 0,43 | 0,4295 | 0,0005 | 0,025 | 0,2885 | 0,314 | 0,116 | 73,0 |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,43 | 0,43 | 0,4295 | 0,0005 | 0,025 | 0,2885 | 0,314 | 0,116 | 73,0 |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,43 | 0,43 | 0,4295 | 0,0005 | 0,015 | 0,2885 | 0,304 | 0,126 | 70,7 |
| 6 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-06 СОШ № 5 | 2023 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0,006 | 0,2449 | 0,2509 | 0,1791 | 58,3 |
|  |  |  | 2024 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0,006 | 0,2449 | 0,2509 | 0,1791 | 58,3 |
|  |  |  | 2025 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0,006 | 0,2449 | 0,2509 | 0,1791 | 58,3 |
|  |  |  | 2026 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0,006 | 0,2449 | 0,2509 | 0,1791 | 58,3 |
|  |  |  | 2027 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0,006 | 0,2449 | 0,2509 | 0,1791 | 58,3 |
|  |  |  | 2028 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0,006 | 0,2449 | 0,2509 | 0,1791 | 58,3 |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0,006 | 0,2449 | 0,2509 | 0,1791 | 58,3 |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0,006 | 0,2449 | 0,2509 | 0,1791 | 58,3 |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0,006 | 0,2449 | 0,2509 | 0,1791 | 58,3 |
| 7 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-07 СОШ № 12 | 2023 | 0,387 | 0,387 | 0,38655 | 0,00045 | 0,011 | 0,2736 | 0,28505 | 0,10195 | 73,7 |
|  |  |  | 2024 | 0,387 | 0,387 | 0,38655 | 0,00045 | 0,011 | 0,2736 | 0,28505 | 0,10195 | 73,7 |
|  |  |  | 2025 | 0,387 | 0,387 | 0,38655 | 0,00045 | 0,011 | 0,2736 | 0,28505 | 0,10195 | 73,7 |
|  |  |  | 2026 | 0,387 | 0,387 | 0,38655 | 0,00045 | 0,011 | 0,2736 | 0,28505 | 0,10195 | 73,7 |
|  |  |  | 2027 | 0,387 | 0,387 | 0,38655 | 0,00045 | 0,011 | 0,2736 | 0,28505 | 0,10195 | 73,7 |
|  |  |  | 2028 | 0,387 | 0,387 | 0,38655 | 0,00045 | 0,011 | 0,2736 | 0,28505 | 0,10195 | 73,7 |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,387 | 0,387 | 0,38655 | 0,00045 | 0,011 | 0,2736 | 0,28505 | 0,10195 | 73,7 |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,387 | 0,387 | 0,38655 | 0,00045 | 0,011 | 0,2736 | 0,28505 | 0,10195 | 73,7 |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,387 | 0,387 | 0,38655 | 0,00045 | 0,011 | 0,2736 | 0,28505 | 0,10195 | 73,7 |
| 8 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-09 Мичурина | 2023 | 0,387 | 0,387 | 0,38665 | 0,00035 | 0,02 | 0,1931 | 0,21345 | 0,17355 | 55,2 |
|  |  |  | 2024 | 0,387 | 0,387 | 0,38665 | 0,00035 | 0,02 | 0,1931 | 0,21345 | 0,17355 | 55,2 |
|  |  |  | 2025 | 0,387 | 0,387 | 0,38665 | 0,00035 | 0,02 | 0,1931 | 0,21345 | 0,17355 | 55,2 |
|  |  |  | 2026 | 0,387 | 0,387 | 0,38665 | 0,00035 | 0,02 | 0,1931 | 0,21345 | 0,17355 | 55,2 |
|  |  |  | 2027 | 0,387 | 0,387 | 0,38665 | 0,00035 | 0,02 | 0,1931 | 0,21345 | 0,17355 | 55,2 |
|  |  |  | 2028 | 0,387 | 0,387 | 0,38665 | 0,00035 | 0,02 | 0,1931 | 0,21345 | 0,17355 | 55,2 |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,387 | 0,387 | 0,38665 | 0,00035 | 0,02 | 0,1931 | 0,21345 | 0,17355 | 55,2 |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,387 | 0,387 | 0,38665 | 0,00035 | 0,01 | 0,1931 | 0,20345 | 0,18355 | 52,6 |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,387 | 0,387 | 0,38665 | 0,00035 | 0,01 | 0,1931 | 0,20345 | 0,18355 | 52,6 |
| 9 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | 2023 | 0,43 | 0,43 | 0,4297 | 0,0003 | 0,016 | 0,256 | 0,2723 | 0,1577 | 63,3 |
|  |  |  | 2024 | 0,43 | 0,43 | 0,4297 | 0,0003 | 0,016 | 0,256 | 0,2723 | 0,1577 | 63,3 |
|  |  |  | 2025 | 0,43 | 0,43 | 0,4297 | 0,0003 | 0,016 | 0,256 | 0,2723 | 0,1577 | 63,3 |
|  |  |  | 2026 | 0,43 | 0,43 | 0,4297 | 0,0003 | 0,016 | 0,256 | 0,2723 | 0,1577 | 63,3 |
|  |  |  | 2027 | 0,43 | 0,43 | 0,4297 | 0,0003 | 0,016 | 0,256 | 0,2723 | 0,1577 | 63,3 |
|  |  |  | 2028 | 0,43 | 0,43 | 0,4297 | 0,0003 | 0,016 | 0,256 | 0,2723 | 0,1577 | 63,3 |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,43 | 0,43 | 0,4297 | 0,0003 | 0,016 | 0,256 | 0,2723 | 0,1577 | 63,3 |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,43 | 0,43 | 0,4297 | 0,0003 | 0,016 | 0,256 | 0,2723 | 0,1577 | 63,3 |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,43 | 0,43 | 0,4297 | 0,0003 | 0,016 | 0,256 | 0,2723 | 0,1577 | 63,3 |

| 10 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-12 Темижбекский | 2023 | 0,886 | 0,886 | 0,88506 | 0,00094 | 0,093 | 0,4697 | 0,56364 | 0,32236 | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 0,886 | 0,886 | 0,88506 | 0,00094 | 0,093 | 0,4697 | 0,56364 | 0,32236 | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,886 | 0,886 | 0,88506 | 0,00094 | 0,093 | 0,4697 | 0,56364 | 0,32236 | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,886 | 0,886 | 0,88506 | 0,00094 | 0,093 | 0,4697 | 0,56364 | 0,32236 | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,886 | 0,886 | 0,88506 | 0,00094 | 0,093 | 0,4697 | 0,56364 | 0,32236 | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,886 | 0,886 | 0,88506 | 0,00094 | 0,093 | 0,4697 | 0,56364 | 0,32236 | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,886 | 0,886 | 0,88506 | 0,00094 | 0,093 | 0,4697 | 0,56364 | 0,32236 | 63,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,886 | 0,886 | 0,88506 | 0,00094 | 0,056 | 0,4697 | 0,52664 | 0,35936 | 59,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,886 | 0,886 | 0,88506 | 0,00094 | 0,056 | 0,4697 | 0,52664 | 0,35936 | 59,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-13а пос. Светлый | 2023 | 0,3612 | 0,3612 | 0,36105 | 0,00015 | 0,0003 | 0,2272 | 0,22765 | 0,13355 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,3612 | 0,3612 | 0,36105 | 0,00015 | 0,0003 | 0,2272 | 0,22765 | 0,13355 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,3612 | 0,3612 | 0,36105 | 0,00015 | 0,0003 | 0,2272 | 0,22765 | 0,13355 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,3612 | 0,3612 | 0,36105 | 0,00015 | 0,0003 | 0,2272 | 0,22765 | 0,13355 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,3612 | 0,3612 | 0,36105 | 0,00015 | 0,0003 | 0,2272 | 0,22765 | 0,13355 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,3612 | 0,3612 | 0,36105 | 0,00015 | 0,0003 | 0,2272 | 0,22765 | 0,13355 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,3612 | 0,3612 | 0,36105 | 0,00015 | 0,0003 | 0,2272 | 0,22765 | 0,13355 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,3612 | 0,3612 | 0,36105 | 0,00015 | 0,0003 | 0,2272 | 0,22765 | 0,13355 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,3612 | 0,3612 | 0,36105 | 0,00015 | 0,0003 | 0,2272 | 0,22765 | 0,13355 | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-14а х.Красночервонный | 2023 | 0,2408 | 0,2408 | 0,24067 | 0,00013 | 0,003 | 0,1359 | 0,13903 | 0,10177 | 57,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,2408 | 0,2408 | 0,24067 | 0,00013 | 0,003 | 0,1359 | 0,13903 | 0,10177 | 57,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,2408 | 0,2408 | 0,24067 | 0,00013 | 0,003 | 0,1359 | 0,13903 | 0,10177 | 57,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,2408 | 0,2408 | 0,24067 | 0,00013 | 0,003 | 0,1359 | 0,13903 | 0,10177 | 57,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,2408 | 0,2408 | 0,24067 | 0,00013 | 0,003 | 0,1359 | 0,13903 | 0,10177 | 57,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,2408 | 0,2408 | 0,24067 | 0,00013 | 0,003 | 0,1359 | 0,13903 | 0,10177 | 57,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,2408 | 0,2408 | 0,24067 | 0,00013 | 0,003 | 0,1359 | 0,13903 | 0,10177 | 57,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,2408 | 0,2408 | 0,24067 | 0,00013 | 0,003 | 0,1359 | 0,13903 | 0,10177 | 57,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,2408 | 0,2408 | 0,24067 | 0,00013 | 0,003 | 0,1359 | 0,13903 | 0,10177 | 57,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-15 х. Воровский | 2023 | 0,172 | 0,172 | 0,17171 | 0,00029 | 0,002 | 0,1142 | 0,11649 | 0,05551 | 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,172 | 0,172 | 0,17171 | 0,00029 | 0,002 | 0,1142 | 0,11649 | 0,05551 | 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,172 | 0,172 | 0,17171 | 0,00029 | 0,002 | 0,1142 | 0,11649 | 0,05551 | 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,172 | 0,172 | 0,17171 | 0,00029 | 0,002 | 0,1142 | 0,11649 | 0,05551 | 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,172 | 0,172 | 0,17171 | 0,00029 | 0,002 | 0,1142 | 0,11649 | 0,05551 | 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,172 | 0,172 | 0,17171 | 0,00029 | 0,002 | 0,1142 | 0,11649 | 0,05551 | 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,172 | 0,172 | 0,17171 | 0,00029 | 0,002 | 0,1142 | 0,11649 | 0,05551 | 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,172 | 0,172 | 0,17171 | 0,00029 | 0,002 | 0,1142 | 0,11649 | 0,05551 | 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,172 | 0,172 | 0,17171 | 0,00029 | 0,002 | 0,1142 | 0,11649 | 0,05551 | 67,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-16а Элеватор | 2023 | 0,344 | 0,344 | 0,34355 | 0,00045 | 0,014 | 0,25587 | 0,27032 | 0,07368 | 78,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,344 | 0,344 | 0,34355 | 0,00045 | 0,014 | 0,25587 | 0,27032 | 0,07368 | 78,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,344 | 0,344 | 0,34355 | 0,00045 | 0,014 | 0,25587 | 0,27032 | 0,07368 | 78,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,344 | 0,344 | 0,34355 | 0,00045 | 0,014 | 0,25587 | 0,27032 | 0,07368 | 78,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,344 | 0,344 | 0,34355 | 0,00045 | 0,014 | 0,25587 | 0,27032 | 0,07368 | 78,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,344 | 0,344 | 0,34355 | 0,00045 | 0,014 | 0,25587 | 0,27032 | 0,07368 | 78,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,344 | 0,344 | 0,34355 | 0,00045 | 0,014 | 0,25587 | 0,27032 | 0,07368 | 78,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,344 | 0,344 | 0,34355 | 0,00045 | 0,008 | 0,25587 | 0,26432 | 0,07968 | 76,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,344 | 0,344 | 0,34355 | 0,00045 | 0,008 | 0,25587 | 0,26432 | 0,07968 | 76,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-17а Красная Заря | 2023 | 0,344 | 0,344 | 0,34356 | 0,00044 | 0,016 | 0,1945 | 0,21094 | 0,13306 | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,344 | 0,344 | 0,34356 | 0,00044 | 0,016 | 0,1945 | 0,21094 | 0,13306 | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,344 | 0,344 | 0,34356 | 0,00044 | 0,016 | 0,1945 | 0,21094 | 0,13306 | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,344 | 0,344 | 0,34356 | 0,00044 | 0,016 | 0,1945 | 0,21094 | 0,13306 | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,344 | 0,344 | 0,34356 | 0,00044 | 0,016 | 0,1945 | 0,21094 | 0,13306 | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,344 | 0,344 | 0,34356 | 0,00044 | 0,016 | 0,1945 | 0,21094 | 0,13306 | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,344 | 0,344 | 0,34356 | 0,00044 | 0,016 | 0,1945 | 0,21094 | 0,13306 | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,344 | 0,344 | 0,34356 | 0,00044 | 0,016 | 0,1945 | 0,21094 | 0,13306 | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,344 | 0,344 | 0,34356 | 0,00044 | 0,016 | 0,1945 | 0,21094 | 0,13306 | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-18 с. Раздольное | 2023 | 0,258 | 0,258 | 0,25767 | 0,00033 | 0,006 | 0,1699 | 0,17623 | 0,08177 | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,25767 | 0,00033 | 0,006 | 0,1699 | 0,17623 | 0,08177 | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,25767 | 0,00033 | 0,006 | 0,1699 | 0,17623 | 0,08177 | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,258 | 0,258 | 0,25767 | 0,00033 | 0,006 | 0,1699 | 0,17623 | 0,08177 | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,258 | 0,258 | 0,25767 | 0,00033 | 0,006 | 0,1699 | 0,17623 | 0,08177 | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,258 | 0,258 | 0,25767 | 0,00033 | 0,006 | 0,1699 | 0,17623 | 0,08177 | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,258 | 0,258 | 0,25767 | 0,00033 | 0,006 | 0,1699 | 0,17623 | 0,08177 | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,258 | 0,258 | 0,25767 | 0,00033 | 0,006 | 0,1699 | 0,17623 | 0,08177 | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,258 | 0,258 | 0,25767 | 0,00033 | 0,006 | 0,1699 | 0,17623 | 0,08177 | 68,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-19 Шмидта | 2023 | 1,5 | 1,5 | 1,499 | 0,001 | 0,031 | 0,7674 | 0,7994 | 0,7006 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1,5 | 1,5 | 1,499 | 0,001 | 0,031 | 0,7674 | 0,7994 | 0,7006 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1,5 | 1,5 | 1,499 | 0,001 | 0,031 | 0,7674 | 0,7994 | 0,7006 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1,5 | 1,5 | 1,499 | 0,001 | 0,031 | 0,7674 | 0,7994 | 0,7006 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 1,5 | 1,5 | 1,499 | 0,001 | 0,031 | 0,7674 | 0,7994 | 0,7006 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 1,5 | 1,5 | 1,499 | 0,001 | 0,031 | 0,7674 | 0,7994 | 0,7006 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 1,5 | 1,5 | 1,499 | 0,001 | 0,031 | 0,7674 | 0,7994 | 0,7006 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 1,5 | 1,5 | 1,499 | 0,001 | 0,019 | 0,7674 | 0,7874 | 0,7126 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 1,5 | 1,5 | 1,499 | 0,001 | 0,019 | 0,7674 | 0,7874 | 0,7126 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-20 Водопадная | 2023 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,2422 | 0,2422 | 0,1448 | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,2422 | 0,2422 | 0,1448 | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,2422 | 0,2422 | 0,1448 | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,2422 | 0,2422 | 0,1448 | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,2422 | 0,2422 | 0,1448 | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,2422 | 0,2422 | 0,1448 | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,2422 | 0,2422 | 0,1448 | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,2422 | 0,2422 | 0,1448 | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,2422 | 0,2422 | 0,1448 | 62,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-21 ул. Светлая | 2023 | 0,172 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,0654 | 0,0654 | 0,3216 | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,172 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,0654 | 0,0654 | 0,3216 | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,172 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,0654 | 0,0654 | 0,3216 | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,172 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,0654 | 0,0654 | 0,3216 | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,172 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,0654 | 0,0654 | 0,3216 | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,172 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,0654 | 0,0654 | 0,3216 | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,172 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,0654 | 0,0654 | 0,3216 | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,172 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,0654 | 0,0654 | 0,3216 | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,172 | 0,387 | 0,387 | 0 | 0 | 0,0654 | 0,0654 | 0,3216 | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-22 Детский дом | 2023 | 0,43 | 0,387 | 0,38672 | 0,00028 | 0,021 | 0,1779 | 0,19918 | 0,18782 | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,43 | 0,387 | 0,38672 | 0,00028 | 0,021 | 0,1779 | 0,19918 | 0,18782 | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,43 | 0,387 | 0,38672 | 0,00028 | 0,021 | 0,1779 | 0,19918 | 0,18782 | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,43 | 0,387 | 0,38672 | 0,00028 | 0,021 | 0,1779 | 0,19918 | 0,18782 | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,43 | 0,387 | 0,38672 | 0,00028 | 0,021 | 0,1779 | 0,19918 | 0,18782 | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,43 | 0,387 | 0,38672 | 0,00028 | 0,0063 | 0,1779 | 0,18448 | 0,20252 | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,43 | 0,387 | 0,38672 | 0,00028 | 0,0063 | 0,1779 | 0,18448 | 0,20252 | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,43 | 0,387 | 0,38672 | 0,00028 | 0,0063 | 0,1779 | 0,18448 | 0,20252 | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,43 | 0,387 | 0,38672 | 0,00028 | 0,0063 | 0,1779 | 0,18448 | 0,20252 | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-23 СОШ № 18 | 2023 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,1413 | 0,1413 | 0,0307 | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,1413 | 0,1413 | 0,0307 | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,1413 | 0,1413 | 0,0307 | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,1413 | 0,1413 | 0,0307 | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,1413 | 0,1413 | 0,0307 | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,1413 | 0,1413 | 0,0307 | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,1413 | 0,1413 | 0,0307 | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,1413 | 0,1413 | 0,0307 | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,1413 | 0,1413 | 0,0307 | 82,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0 | 0 | 0,1413 | 0,1413 | 0,0307 | 82,2 |
| 21 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-24 Гнездышко | 2023 | 0,172 | 0,172 | 0,17183 | 0,00017 | 0,004 | 0,0762 | 0,08037 | 0,09163 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,172 | 0,172 | 0,17183 | 0,00017 | 0,004 | 0,0762 | 0,08037 | 0,09163 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,172 | 0,172 | 0,17183 | 0,00017 | 0,004 | 0,0762 | 0,08037 | 0,09163 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,172 | 0,172 | 0,17183 | 0,00017 | 0,004 | 0,0762 | 0,08037 | 0,09163 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,172 | 0,172 | 0,17183 | 0,00017 | 0,004 | 0,0762 | 0,08037 | 0,09163 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,172 | 0,172 | 0,17183 | 0,00017 | 0,004 | 0,0762 | 0,08037 | 0,09163 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,172 | 0,172 | 0,17183 | 0,00017 | 0,004 | 0,0762 | 0,08037 | 0,09163 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,172 | 0,172 | 0,17183 | 0,00017 | 0,004 | 0,0762 | 0,08037 | 0,09163 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,172 | 0,172 | 0,17183 | 0,00017 | 0,004 | 0,0762 | 0,08037 | 0,09163 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-26 Спецшкола | 2023 | 0,258 | 0,258 | 0,25781 | 0,00019 | 0,011 | 0,1722 | 0,18339 | 0,07461 | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,258 | 0,258 | 0,25781 | 0,00019 | 0,011 | 0,1722 | 0,18339 | 0,07461 | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,258 | 0,258 | 0,25781 | 0,00019 | 0,011 | 0,1722 | 0,18339 | 0,07461 | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,258 | 0,258 | 0,25781 | 0,00019 | 0,011 | 0,1722 | 0,18339 | 0,07461 | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,258 | 0,258 | 0,25781 | 0,00019 | 0,011 | 0,1722 | 0,18339 | 0,07461 | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,258 | 0,258 | 0,25781 | 0,00019 | 0,011 | 0,1722 | 0,18339 | 0,07461 | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,258 | 0,258 | 0,25781 | 0,00019 | 0,011 | 0,1722 | 0,18339 | 0,07461 | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,258 | 0,258 | 0,25781 | 0,00019 | 0,011 | 0,1722 | 0,18339 | 0,07461 | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,258 | 0,258 | 0,25781 | 0,00019 | 0,011 | 0,1722 | 0,18339 | 0,07461 | 71,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-28 Жилдом | 2023 | 0,0688 | 0,0688 | 0,06861 | 0,00019 | 0,007 | 0,0418 | 0,04899 | 0,01981 | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0688 | 0,0688 | 0,06861 | 0,00019 | 0,007 | 0,0418 | 0,04899 | 0,01981 | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0688 | 0,0688 | 0,06861 | 0,00019 | 0,007 | 0,0418 | 0,04899 | 0,01981 | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0688 | 0,0688 | 0,06861 | 0,00019 | 0,007 | 0,0418 | 0,04899 | 0,01981 | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0688 | 0,0688 | 0,06861 | 0,00019 | 0,007 | 0,0418 | 0,04899 | 0,01981 | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0688 | 0,0688 | 0,06861 | 0,00019 | 0,007 | 0,0418 | 0,04899 | 0,01981 | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,0688 | 0,0688 | 0,06861 | 0,00019 | 0,007 | 0,0418 | 0,04899 | 0,01981 | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,0688 | 0,0688 | 0,06861 | 0,00019 | 0,007 | 0,0418 | 0,04899 | 0,01981 | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,0688 | 0,0688 | 0,06861 | 0,00019 | 0,007 | 0,0418 | 0,04899 | 0,01981 | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | 2023 | 0,559 | 0,559 | 0,55489 | 0,00411 | 0,035 | 0,4689 | 0,50801 | 0,05099 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,559 | 0,559 | 0,55489 | 0,00411 | 0,035 | 0,4689 | 0,50801 | 0,05099 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,559 | 0,559 | 0,55489 | 0,00411 | 0,035 | 0,4689 | 0,50801 | 0,05099 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,559 | 0,559 | 0,55489 | 0,00411 | 0,035 | 0,4689 | 0,50801 | 0,05099 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,559 | 0,559 | 0,55489 | 0,00411 | 0,035 | 0,4689 | 0,50801 | 0,05099 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,559 | 0,559 | 0,55489 | 0,00411 | 0,035 | 0,4689 | 0,50801 | 0,05099 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 0,559 | 0,559 | 0,55489 | 0,00411 | 0,035 | 0,4689 | 0,50801 | 0,05099 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 0,559 | 0,559 | 0,55489 | 0,00411 | 0,035 | 0,4689 | 0,50801 | 0,05099 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 0,559 | 0,559 | 0,55489 | 0,00411 | 0,035 | 0,4689 | 0,50801 | 0,05099 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-30 Тимирязева | 2023 | 1,084 | 1,084 | 1,0828 | 0,0012 | 0,057 | 0,4477 | 0,5059 | 0,5781 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1,084 | 1,084 | 1,0828 | 0,0012 | 0,057 | 0,4477 | 0,5059 | 0,5781 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1,084 | 1,084 | 1,0828 | 0,0012 | 0,057 | 0,4477 | 0,5059 | 0,5781 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1,084 | 1,084 | 1,0828 | 0,0012 | 0,057 | 0,4477 | 0,5059 | 0,5781 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 1,084 | 1,084 | 1,0828 | 0,0012 | 0,057 | 0,4477 | 0,5059 | 0,5781 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 1,084 | 1,084 | 1,0828 | 0,0012 | 0,057 | 0,4477 | 0,5059 | 0,5781 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 1,084 | 1,084 | 1,0828 | 0,0012 | 0,057 | 0,4477 | 0,5059 | 0,5781 | 46,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 1,084 | 1,084 | 1,0828 | 0,0012 | 0,034 | 0,4477 | 0,4829 | 0,6011 | 44,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 1,084 | 1,084 | 1,0828 | 0,0012 | 0,034 | 0,4477 | 0,4829 | 0,6011 | 44,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | - Котельная № 29-31 ФОК | 2023 | 1,3072 | 1,3072 | 1,3072 | 0 | 0 | 0,99688 | 0,99688 | 0,31032 | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1,3072 | 1,3072 | 1,3072 | 0 | 0 | 0,99688 | 0,99688 | 0,31032 | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1,3072 | 1,3072 | 1,3072 | 0 | 0 | 0,99688 | 0,99688 | 0,31032 | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1,3072 | 1,3072 | 1,3072 | 0 | 0 | 0,99688 | 0,99688 | 0,31032 | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 1,3072 | 1,3072 | 1,3072 | 0 | 0 | 0,99688 | 0,99688 | 0,31032 | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 1,3072 | 1,3072 | 1,3072 | 0 | 0 | 0,99688 | 0,99688 | 0,31032 | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 1,3072 | 1,3072 | 1,3072 | 0 | 0 | 0,99688 | 0,99688 | 0,31032 | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 1,3072 | 1,3072 | 1,3072 | 0 | 0 | 0,99688 | 0,99688 | 0,31032 | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 1,3072 | 1,3072 | 1,3072 | 0 | 0 | 0,99688 | 0,99688 | 0,31032 | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СК ДТВу-3 | - Котельная, г. Новоалександровск, ул.Железнодорожная | 2023 | 1,03 | 1,03 | 1,02993 | 0,00007 | 0 | 0,638 | 0,63807 | 0,39193 | 61,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1,03 | 1,03 | 1,02993 | 0,00007 | 0 | 0,638 | 0,63807 | 0,39193 | 61,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1,03 | 1,03 | 1,02993 | 0,00007 | 0 | 0,638 | 0,63807 | 0,39193 | 61,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1,03 | 1,03 | 1,02993 | 0,00007 | 0 | 0,638 | 0,63807 | 0,39193 | 61,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 1,03 | 1,03 | 1,02993 | 0,00007 | 0 | 0,638 | 0,63807 | 0,39193 | 61,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 1,03 | 1,03 | 1,02993 | 0,00007 | 0 | 0,638 | 0,63807 | 0,39193 | 61,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029-2033 | 1,03 | 1,03 | 1,02993 | 0,00007 | 0 | 0,638 | 0,63807 | 0,39193 | 61,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030-2035 | 1,03 | 1,03 | 1,02993 | 0,00007 | 0 | 0,638 | 0,63807 | 0,39193 | 61,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2036-2042 | 1,03 | 1,03 | 1,02993 | 0,00007 | 0 | 0,638 | 0,63807 | 0,39193 | 61,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае,

если зона действия источника тепловой энергии расположена

в границах двух и более поселений, с указанием величины

тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

На территории Новоалександровского муниципального округа отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».

В таблице 2.3. представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Площадь зоны действия источника, км2 |
| --- | --- | --- |
| Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |
| Котельная № 29-01 Шевченко | 6,4 | 27,048 |
| Котельная № 29-02 Энгельса | 1,2 | 1,054 |
| Котельная № 29-03 Набережная | 0,6 | 0,089 |
| Котельная № 29-04 Райбольница | 0,91 | 0,624 |
| Котельная № 29-05а СОШ № 3 | 0,4 | 0,070 |
| Котельная № 29-06 СОШ № 5 | 0,18 | 0,012 |
| Котельная № 29-07 СОШ № 12 | 0,32 | 0,020 |
| Котельная № 29-09 Мичурина | 0,74 | 0,296 |
| Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | 0,35 | 0,051 |
| Котельная № 29-12 Темижбекский | 1,4 | 0,883 |
| Котельная № 29-13а пос. Светлый | 0,8 | 0,161 |
| Котельная № 29-14а х.Красночервонный | 0,07 | 0,009 |
| Котельная № 29-15 х. Воровский | 0,07 | 0,005 |
| Котельная № 29-16а Элеватор | 0,8 | 0,507 |
| Котельная № 29-17а Красная Заря | 0,41 | 0,034 |
| Котельная № 29-18 с. Раздольное | 0,25 | 0,034 |
| Котельная № 29-19 Шмидта | 0,97 | 0,488 |
| Котельная № 29-20 Водопадная | 0,8 | 0,113 |
| Котельная № 29-21 ул. Светлая | 0,07 | 0,005 |
| Котельная № 29-22 Детский дом | 0,6 | 0,187 |
| Котельная № 29-23 СОШ № 18 | 0,1 | 0,005 |
| Котельная № 29-24 Гнездышко | 0,24 | 0,002 |
| Котельная № 29-26 Спецшкола | 0,15 | 0,037 |
| Котельная № 29-28 Жилдом | 0,07 | 0,002 |
| Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | 0,64 | 0,234 |
| Котельная № 29-30 Тимирязева | 0,72 | 0,406 |
| Котельная № 29-31 ФОК | 0 | 0,12 |
| СК ДТВу-3 |  |  |
| Котельная, г. Новоалександровск, ул.Железнодорожная | 1,97 | 0,08 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных Новоалександровского МО и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

- Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

- Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот ,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина , qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот  - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li ,

где

Vi  - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 3.1. рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 3.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3 (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3 Vт.с | Объем воды на ГВС, м3 /год | Подпитка воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| Котельная № 29-01 Шевченко | 5015,4 | 107,18 | 43,47 | 4864,75 |  |
| Котельная № 29-02 Энгельса | 387,0 | 14,14 | 8,58 | 202,72 |  |
| Котельная № 29-03 Набережная | 17,0 | 8,869 | 2,49 | 0 | 5,641 |
| Котельная № 29-04 Райбольница | 135,0 | 36,397 | 6,60 | 96,393 |  |
| Котельная № 29-05а СОШ № 3 | 7,0 | 5,626 | 1,04 | 0 | 0,334 |
| Котельная № 29-06 СОШ № 5 | 39,0 | 4,776 | 0,90 | 0 | 33,32 |
| Котельная № 29-07 СОШ № 12 | 13,07 | 5,34 | 1,17 | 0 | 6,56 |
| Котельная № 29-09 Мичурина | 21,0 | 3,77 | 4,55 | 0 | 12,68 |
| Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | 13,71 | 4,99 | 1,88 | 6,84 |  |
| Котельная № 29-12 Темижбекский | 70,0 | 9,16 | 7,85 | 0 | 52,99 |
| Котельная № 29-13а пос. Светлый | 7,0 | 4,43 | 2,16 | 0 | 0,41 |
| Котельная № 29-14а х.Красночервонный | 4,63 | 2,65 | 0,78 | 0 | 1,2 |
| Котельная № 29-15 х. Воровский | 3,0 | 2,23 | 0,42 | 0 | 0,35 |
| Котельная № 29-16а Элеватор | 7,5 | 4,3 | 2,1 | 0 | 1,1 |
| Котельная № 29-17а Красная Заря | 9,2 | 3,793 | 1,54 | 0 | 3,867 |
| Котельная № 29-18 с. Раздольное | 8,0 | 3,313 | 1,55 | 0 | 3,137 |
| Котельная № 29-19 Шмидта | 117,0 | 14,96 | 5,84 | 0 | 96,2 |
| Котельная № 29-20 Водопадная | 9,0 | 4,72 | 2,82 | 0 | 1,46 |
| Котельная № 29-21 ул. Светлая | 3,0 | 1,28 | 0,59 | 0 | 1,13 |
| Котельная № 29-22 Детский дом | 12,0 | 3,469 | 3,61 | 4,921 |  |
| Котельная № 29-23 СОШ № 18 | 2,9 | 2,1 | 0,41 | 0 | 0,49 |
| Котельная № 29-24 Гнездышко | 3,77 | 1,49 | 0,39 | 0 | 1,89 |
| Котельная № 29-26 Спецшкола | 9,96 | 3,36 | 1,60 | 0 | 5,0 |
| Котельная № 29-28 Жилдом | 8,0 | 0,82 | 0,36 | 0 | 6,82 |
| Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | 53,0 | 9,14 | 4,04 | 0 | 39,82 |
| Котельная № 29-30 Тимирязева | 28,21 | 8,73 | 5,32 | 0 | 14,16 |
| Котельная № 29-31 ФОК | 40,74 | 19,44 | 0,00 | 21,3 |  |
| СК ДТВу-3 |  |  |  |  |  |
| Котельная, г. Новоалександровск, ул.Железнодорожная | 131,41 | 14,65 | 12,44 | 104,32 |  |

- 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных

- установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных

- режимах работы систем теплоснабжения

Таблица 3.2.

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Марка ВПУ | Балансовая подпитка тепловой сети - Gпб, м3/ч | Ограничение производительности подпиточного устройства - Gогр, м3/ч | Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка - Gппр, м3/ч | Фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне - Gпф', м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 29-01 Шевченко | Na-катиоирование | 8 | 0,0 | 1,903 | 1,244 |
| 2 | Котельная № 29-02 Энгельса | TS91-09М | 5,9 | 0,0 | 0,120 | 0,096 |
| 3 | Котельная № 29-03 Набережная | Seko AMC-200 | 5,9 | 0,0 | 0,036 | 0,004 |
| 4 | Котельная № 29-04 Райбольница | Nа-катионирование | 5,9 | 0,0 | 0,136 | 0,033 |
| 5 | Котельная № 29-05а СОШ № 3 | Комплексон-6 | 0,01 | 0,0 | 0,025 | 0,002 |
| 6 | Котельная № 29-06 СОШ № 5 | Tekna EVO 603 | 0,008 | 0,0 | 0,018 | 0,010 |
| 7 | Котельная № 29-07 СОШ № 12 | Tekna EVO 603 | 0,008 | 0,0 | 0,021 | 0,000 |
| 8 | Котельная № 29-09 Мичурина | Tekna EVO 603 | 0,008 | 0,0 | 0,026 | 0,005 |
| 9 | Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | Комплексон-6 | 0,01 | 0,0 | 0,022 | 0,000 |
| 10 | Котельная № 29-12 Темижбекский | Hydrotech DS 6E 1506 | 0,005 | 0,0 | 0,054 | 0,017 |
| 11 | Котельная № 29-13а пос. Светлый | Комплексон-6 | 0,01 | 0,0 | 0,025 | 0,002 |
| 12 | Котельная № 29-14а х.Красночервонный | Комплексон-6с | 0,01 | 0,0 | 0,011 | 0,000 |
| 13 | Котельная № 29-15 х. Воровский | Tekna EVO 603 | 0,008 | 0,0 | 0,009 | 0,001 |
| 14 | Котельная № 29-16а Элеватор | Комплексон-6 | 0,01 | 0,0 | 0,035 | 0,002 |
| 15 | Котельная № 29-17а Красная Заря | Комплексон-6 | 0,01 | 0,0 | 0,017 | 0,002 |
| 16 | Котельная № 29-18 с. Раздольное | Tekna EVO 603 | 0,008 | 0,0 | 0,015 | 0,002 |
| 17 | Котельная № 29-19 Шмидта | - | - | 0,0 | 0,066 | 0,029 |
| 18 | Котельная № 29-20 Водопадная | Tekna EVO 603 | 0,008 | 0,0 | 0,024 | 0,002 |
| 19 | Котельная № 29-21 ул. Светлая | Комплексон-6 | 0,01 | 0,0 | 0,006 | 0,001 |
| 20 | Котельная № 29-22 Детский дом | АКВАФЛОУ | 6 | 0,0 | 0,022 | 0,003 |
| 21 | Котельная № 29-23 СОШ № 18 | АКВАФЛОУ | 6 | 0,0 | 0,011 | 0,001 |
| 22 | Котельная № 29-24 Гнездышко | АКВАФЛОУ-6 м3/час | - | 0,0 | 0,006 | 0,000 |
| 23 | Котельная № 29-26 Спецшкола | TS91-08М | 1 | 0,0 | 0,016 | 0,000 |
| 24 | Котельная № 29-28 Жилдом | - | - | 0,0 | 0,004 | 0,002 |
| 25 | Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | - | - | 0,0 | 0,042 | 0,013 |
| 26 | Котельная № 29-30 Тимирязева | Акваюнит ASW 0844 | 6 | 0,0 | 0,044 | 0,000 |
| 27 | Котельная № 29-31 ФОК | - | - | 0,0 | 0,061 | 0,000 |
| СК ДТВу-3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная, г. Новоалександровск, ул. Железнодорожная | - | - | 0,0 | 0,03 | 0,024 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В Новоалександровском муниципальном округе планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Техническое перевооружение котельных и замена тепловой сети

Вариант 2

Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы)

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения Новоалександровского муниципального округа, наиболее приоритетным является первый вариант.

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения сельского поселения на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения сельского поселения на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

Развитие системы теплоснабжения Новоалександровского МО включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

Фактическую необходимость реконструкции участков тепловой сети и их очередность необходимо определить по результатам проведения диагностики технического состояния трубопроводов тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ                 И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, не запланированы.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.

- 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

- Таблица 5.1.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной №29-01 | Обеспечение надежного, качественного и энергоэффективного производства услуг теплоснабжения Замена изношенного оборудования, обеспечение снижения удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал, а так же, обеспечение надежности при производстве услуги теплоснабжения потребителей |
| 2 | Техническое перевооружение котельной №29-04 |  |
| 3 | Техническое перевооружение котельной №29-19 |  |
| 4 | Техническое перевооружение котельной №29-26 |  |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки      электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

- 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников

- тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы,

- в случае если продление срока службы технически невозможно

- или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

- 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

- 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих

- и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

- электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,

- либо по выводу их из эксплуатации

- Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

- 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии

- для каждого источника тепловой энергии или группы источников

- в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,

- и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 5.2. - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |  |  |
| Котельная № 29-01 Шевченко | закрытая | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-02 Энгельса | закрытая | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-03 Набережная | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-04 Райбольница | закрытая | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-05а СОШ № 3 | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-06 СОШ № 5 | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-07 СОШ № 12 | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-09 Мичурина | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | закрытая | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-12 Темижбекский | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-13а пос. Светлый | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-14а х.Красночервонный | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-15 х. Воровский | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-16а Элеватор | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-17а Красная Заря | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-18 с. Раздольное | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-19 Шмидта | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-20 Водопадная | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-21 ул. Светлая | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-22 Детский дом | закрытая | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-23 СОШ № 18 | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-24 Гнездышко | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-26 Спецшкола | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-28 Жилдом | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-30 Тимирязева | отсутствует | -18 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 29-31 ФОК | закрытая | -18 | +20 | 95/70 |
| СК ДТВу-3 |  |  |  |  |
| Котельная, г. Новоалександровск, ул.Железнодорожная | закрытая | -18 | +20 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - График качественного температурного регулирования без ГВС

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 48,8 | 40,9 |
| 7 | 50,8 | 42,2 |
| 6 | 52,7 | 43,5 |
| 5 | 54,6 | 44,8 |
| 4 | 56,5 | 46,0 |
| 3 | 58,4 | 47,2 |
| 2 | 60,3 | 48,5 |
| 1 | 62,1 | 49,6 |
| 0 | 64,0 | 50,8 |
| -1 | 65,8 | 52,0 |
| -2 | 67,6 | 53,1 |
| -3 | 69,4 | 54,3 |
| -4 | 71,2 | 55,4 |
| -5 | 72,9 | 56,5 |
| -6 | 74,7 | 57,6 |
| -7 | 76,4 | 58,7 |
| -8 | 78,2 | 59,7 |
| -9 | 79,9 | 60,8 |
| -10 | 81,6 | 61,9 |
| -11 | 83,3 | 62,9 |
| -12 | 85,0 | 63,9 |
| -13 | 86,7 | 65,0 |
| -14 | 88,4 | 66,0 |
| -15 | 90,0 | 67,0 |
| -16 | 91,7 | 68,0 |
| -17 | 93,4 | 69,0 |
| -18 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 5.4 - График качественного температурного регулирования с ГВС

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 60 | 52,1 |
| 7 | 61,4 | 52,8 |
| 6 | 62,8 | 53,5 |
| 5 | 64,2 | 54,2 |
| 4 | 65,6 | 54,9 |
| 3 | 67 | 55,6 |
| 2 | 68,4 | 56,3 |
| 1 | 69,8 | 57 |
| 0 | 71,2 | 57,7 |
| -1 | 72,6 | 58,4 |
| -2 | 74 | 59,1 |
| -3 | 75,4 | 59,8 |
| -4 | 76,8 | 60,5 |
| -5 | 78,2 | 61,2 |
| -6 | 79,6 | 61,9 |
| -7 | 81 | 62,6 |
| -8 | 82,4 | 63,3 |
| -9 | 83,8 | 64 |
| -10 | 85,2 | 64,7 |
| -11 | 86,6 | 65,4 |
| -12 | 88 | 66,1 |
| -13 | 89,4 | 66,8 |
| -14 | 90,8 | 67,5 |
| -15 | 92,2 | 68,2 |
| -16 | 93,6 | 68,9 |
| -17 | 94,2 | 69,6 |
| -18 | 95 | 70 |

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2042 года.

Таблица 5.5. - Производительность котельных Новоалександровского муниципального округа

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |
| Котельная № 29-01 Шевченко | 10,86 | 10,86 | 5,49642 | - |
| Котельная № 29-02 Энгельса | 1,144 | 1,144 | 0,72492 | - |
| Котельная № 29-03 Набережная | 0,688 | 0,688 | 0,454805 | - |
| Котельная № 29-04 Райбольница | 3,501 | 3,501 | 1,8665 | - |
| Котельная № 29-05а СОШ № 3 | 0,43 | 0,43 | 0,2885 | - |
| Котельная № 29-06 СОШ № 5 | 0,43 | 0,43 | 0,2449 | - |
| Котельная № 29-07 СОШ № 12 | 0,387 | 0,387 | 0,2736 | - |
| Котельная № 29-09 Мичурина | 0,387 | 0,387 | 0,1931 | - |
| Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | 0,43 | 0,43 | 0,256 | - |
| Котельная № 29-12 Темижбекский | 0,886 | 0,886 | 0,4697 | - |
| Котельная № 29-13а пос. Светлый | 0,3612 | 0,3612 | 0,2272 | - |
| Котельная № 29-14а х.Красночервонный | 0,2408 | 0,2408 | 0,1359 | - |
| Котельная № 29-15 х. Воровский | 0,172 | 0,172 | 0,1142 | - |
| Котельная № 29-16а Элеватор | 0,344 | 0,344 | 0,255 | - |
| Котельная № 29-17а Красная Заря | 0,344 | 0,344 | 0,1945 | - |
| Котельная № 29-18 с. Раздольное | 0,258 | 0,258 | 0,1699 | - |
| Котельная № 29-19 Шмидта | 1,5 | 1,5 | 0,7674 | - |
| Котельная № 29-20 Водопадная | 0,387 | 0,387 | 0,2422 | - |
| Котельная № 29-21 ул. Светлая | 0,172 | 0,172 | 0,0654 | - |
| Котельная № 29-22 Детский дом | 0,43 | 0,43 | 0,1779 | - |
| Котельная № 29-23 СОШ № 18 | 0,172 | 0,172 | 0,1413 | - |
| Котельная № 29-24 Гнездышко | 0,172 | 0,172 | 0,0762 | - |
| Котельная № 29-26 Спецшкола | 0,258 | 0,258 | 0,1722 | - |
| Котельная № 29-28 Жилдом | 0,0688 | 0,0688 | 0,0418 | - |
| Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | 0,559 | 0,559 | 0,4689 | - |
| Котельная № 29-30 Тимирязева | 1,084 | 1,084 | 0,4477 | - |
| Котельная № 29-31 ФОК | 1,3072 | 1,3072 | 0,99688 | - |
| СК ДТВу-3 |  |  |  |  |
| Котельная, г. Новоалександровск, ул. Железнодорожная | 1,03 | 1,03 | 0,638 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и  (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Новоалександровского муниципального округа расположены 27 источников теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности.

6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных

приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения

под жилую, комплексную и производственную застройку

Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий,

при наличии которых существует возможность поставок

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе

за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы

или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 6.1.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация тепловой сети котельной №29-22 L=157 п.м | Для обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2 | Модернизация тепловой сети №29-09, L=198 п.м |  |
| 3 | Модернизация тепловой сети №29-12, L= 343 п.м |  |
| 4 | Модернизация тепловой сети №29-16а, L=260 п.м |  |
| 5 | Модернизация тепловой сети №29-19, L= 255 п.м |  |
| 6 | Модернизация тепловой сети №29-30, L= 220 п.м |  |
| 7 | Модернизация тепловой сети №29-5а, L=150 п.м |  |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных

и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В соответствии с п.8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

На территории Новоалександровского муниципального округа система ГВС подключена по закрытой схеме.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы

горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей

внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Новоалександровского муниципального округа данные мероприятия не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

по видам основного, резервного и аварийного топлива

Все котельные Новоалександровского МО работают на природном газе. Аварийное и резервное топливо не предусмотрено.

Таблица 8.1. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива.

| № п/п | Наименование котельной | Выработано тепловой энергии всего, Гкал/год |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | перспек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 29-01 Шевченко | 12323,1 | 12323,1 | 1961,8 | 1961,8 | 1961,8 | 1961,8 | 1857,1 | 1857,1 | 1857,1 | 1857,1 |
| 2 | Котельная № 29-02 Энгельса | 1528,0 | 1528,0 | 236,5 | 236,5 | 236,5 | 236,5 | 236,5 | 236,5 | 236,5 | 236,5 |
| 3 | Котельная № 29-03 Набережная | 891,0 | 891,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 | 138,0 |
| 4 | Котельная № 29-04 Райбольница | 4996,4 | 4996,4 | 795,4 | 795,4 | 795,4 | 795,4 | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 |
| 5 | Котельная № 29-05а СОШ № 3 | 524,4 | 480,08 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 74,3 | 74,3 |
| 6 | Котельная № 29-06 СОШ № 5 | 436,4 | 436,4 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| 7 | Котельная № 29-07 СОШ № 12 | 470,2 | 470,2 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| 8 | Котельная № 29-09 Мичурина | 402,2 | 358,95 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| 9 | Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | 389,8 | 389,8 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |
| 10 | Котельная № 29-12 Темижбекский | 969,2 | 807,12 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 11 | Котельная № 29-13а пос. Светлый | 530,4 | 530,4 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| 12 | Котельная № 29-14а х.Красночервонный | 251,3 | 251,3 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 13 | Котельная № 29-15 х. Воровский | 130,7 | 130,7 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 14 | Котельная № 29-16а Элеватор | 462,5 | 435,8 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| 15 | Котельная № 29-17а Красная Заря | 434,2 | 434,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| 16 | Котельная № 29-18 с. Раздольное | 292,3 | 292,3 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| 17 | Котельная № 29-19 Шмидта | 1214,8 | 1162,3 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 191,3 | 191,3 | 183,1 | 183,1 |
| 18 | Котельная № 29-20 Водопадная | 525,7 | 525,7 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
| 19 | Котельная № 29-21 ул. Светлая | 141,1 | 141,1 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 20 | Котельная № 29-22 Детский дом | 349,2 | 286,13 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 44,3 | 44,3 |
| 21 | Котельная № 29-23 СОШ № 18 | 300,0 | 300,0 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| 22 | Котельная № 29-24 Гнездышко | 152,5 | 152,5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 23 | Котельная № 29-26 Спецшкола | 393,2 | 393,2 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| 24 | Котельная № 29-28 Жилдом | 90,3 | 90,3 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 25 | Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | 703,8 | 703,8 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 | 108,9 |
| 26 | Котельная № 29-30 Тимирязева | 1028,2 | 1028,2 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 |
| 27 | Котельная № 29-31 ФОК | 1059,8 | 1059,8 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 | 164,1 |
| СК ДТВу-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная, г. Новоалександровск, ул. Железнодорожная | 1499,3 | 1499,3 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 232,4 |

Таблица 8.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс.м3/т натурального топлива.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 29-01 Шевченко | Природный газ | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1735,6 | 1643,1 | 1643,1 | 1643,1 | 1643,1 |
| 2 | Котельная № 29-02 Энгельса | Природный газ | 209,3 | 209,3 | 209,3 | 209,3 | 209,3 | 209,3 | 209,3 | 209,3 |
| 3 | Котельная № 29-03 Набережная | Природный газ | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 |
| 4 | Котельная № 29-04 Райбольница | Природный газ | 703,7 | 703,7 | 703,7 | 703,7 | 666,2 | 666,2 | 666,2 | 666,2 |
| 5 | Котельная № 29-05а СОШ № 3 | Природный газ | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 65,8 |
| 6 | Котельная № 29-06 СОШ № 5 | Природный газ | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| 7 | Котельная № 29-07 СОШ № 12 | Природный газ | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
| 8 | Котельная № 29-09 Мичурина | Природный газ | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 49,2 | 49,2 |
| 9 | Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | Природный газ | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
| 10 | Котельная № 29-12 Темижбекский | Природный газ | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | 110,6 | 110,6 |
| 11 | Котельная № 29-13а пос. Светлый | Природный газ | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |
| 12 | Котельная № 29-14а х.Красночервонный | Природный газ | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 13 | Котельная № 29-15 х. Воровский | Природный газ | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 14 | Котельная № 29-16а Элеватор | Природный газ | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 59,7 | 59,7 |
| 15 | Котельная № 29-17а Красная Заря | Природный газ | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 16 | Котельная № 29-18 с. Раздольное | Природный газ | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17 | Котельная № 29-19 Шмидта | Природный газ | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 162,0 | 162,0 | 155,0 | 155,0 |
| 18 | Котельная № 29-20 Водопадная | Природный газ | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 19 | Котельная № 29-21 ул. Светлая | Природный газ | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| 20 | Котельная № 29-22 Детский дом | Природный газ | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| 21 | Котельная № 29-23 СОШ № 18 | Природный газ | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| 22 | Котельная № 29-24 Гнездышко | Природный газ | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 23 | Котельная № 29-26 Спецшкола | Природный газ | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
| 24 | Котельная № 29-28 Жилдом | Природный газ | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 25 | Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | Природный газ | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
| 26 | Котельная № 29-30 Тимирязева | Природный газ | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 140,8 |
| 27 | Котельная № 29-31 ФОК | Природный газ | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
| СК ДТВу-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная, г. Новоалександровск, ул.Железнодорожная | Природный газ | 211,169 | 211,169 | 211,169 | 211,169 | 211,169 | 211,169 | 211,169 | 211,169 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива,

включая местные виды топлива, а также используемые

возобновляемые источники энергии

Таблица 8.3.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |
| Котельная № 29-01 Шевченко | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-02 Энгельса | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-03 Набережная | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-04 Райбольница | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-05а СОШ № 3 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-06 СОШ № 5 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-07 СОШ № 12 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-09 Мичурина | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-12 Темижбекский | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-13а пос. Светлый | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-14а х.Красночервонный | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-15 х. Воровский | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-16а Элеватор | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-17а Красная Заря | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-18 с. Раздольное | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-19 Шмидта | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-20 Водопадная | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-21 ул. Светлая | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-22 Детский дом | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-23 СОШ № 18 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-24 Гнездышко | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-26 Спецшкола | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-28 Жилдом | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-30 Тимирязева | Природный газ | Природный газ |
| Котельная № 29-31 ФОК | Природный газ | Природный газ |
| СК ДТВу-3 |  |  |
| Котельная, г. Новоалександровск, ул.Железнодорожная | Природный газ | Природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Новоалександровского муниципального округа не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания

топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| Котельная № 29-01 Шевченко | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-02 Энгельса | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-03 Набережная | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-04 Райбольница | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-05а СОШ № 3 | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-06 СОШ № 5 | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-07 СОШ № 12 | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-09 Мичурина | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-12 Темижбекский | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-13а пос. Светлый | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-14а х.Красночервонный | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-15 х. Воровский | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-16а Элеватор | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-17а Красная Заря | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-18 с. Раздольное | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-19 Шмидта | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-20 Водопадная | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-21 ул. Светлая | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-22 Детский дом | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-23 СОШ № 18 | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-24 Гнездышко | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-26 Спецшкола | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-28 Жилдом | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-30 Тимирязева | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| Котельная № 29-31 ФОК | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |
| СК ДТВу-3 |  |  |  |  |
| Котельная, г. Новоалександровск, ул.Железнодорожная | Природный газ | 100 | 34,4 | 8140 |

8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В Новоалександровском муниципальном округе в котельных используется природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного

баланса поселения

Приоритетное развитие топливного баланса в Новоалександровского МО не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2023-2024 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение котельной №29-01 |  |  |  |  |  | 79500,0 |  |
| Техническое перевооружение котельной №29-04 | 49917,13 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение котельной №29-19 |  |  |  |  |  |  | 38160,0 |
| Техническое перевооружение котельной №29-26 |  |  |  |  |  |  | 29680,0 |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 9.2.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация тепловой сети котельной №29-22 L=157 п.м |  |  |  |  | 873,08 |  |  |
| Модернизация тепловой сети №29-09, L=198 п.м |  |  |  |  |  | 1101,08 |  |
| Модернизация тепловой сети №29-12, L= 343 п.м |  |  |  |  |  | 1445,86 |  |
| Модернизация тепловой сети №29-16а, L=260 п.м |  |  |  |  |  | 1445,86 |  |
| Модернизация тепловой сети №29-19, L= 255 п.м |  |  |  |  |  | 1418,06 |  |
| Модернизация тепловой сети №29-30, L= 220 п.м |  |  |  |  |  | 1223,42 |  |
| Модернизация тепловой сети №29-5а, L=150 п.м |  |  |  |  |  |  | 834,15 |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение

и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 9.3.

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2042 | 2039 | 2042 | 2041 | 2042 | 2042 | 2044 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Новоалександровского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения  на всех котельных подключена по закрытой схеме.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 9.4.- Показатели экономического эффекта реализации мероприятий схемы теплоснабжения (замена тепловой сети)

| Показатель | ДО | ПОСЛЕ |
| --- | --- | --- |
| Котельная №29-01 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 10108,8 | 10108,8 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 1851,5 | 1851,5 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 7500 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 92,5 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 723,35 |
| Окупаемость проекта, год | 10,3 |  |
| Котельная №29-04 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 4983 | 4983 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 8,4 | 8,4 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 4700 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 37,5 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 293,25 |
| Окупаемость проекта, год | 16,0 |  |
| Котельная №29-05 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 411,4 | 411,4 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 110,8 | 66,48 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 834,15 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 6,0 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 46,92 |
| Окупаемость проекта, год | 17,7 |  |
| Котельная №29-09 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 314,2 | 314,2 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 86,5 | 43,25 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 1101,08 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 5,9 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 46,14 |
| Окупаемость проекта, год | 23,8 |  |
| Котельная №29-12 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 557,7 | 557,7 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 407,4 | 245,3 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 1445,86 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 22,2 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 173,6 |
| Окупаемость проекта, год | 8,3 |  |
| Котельная №29-16а |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 398,2 | 398,2 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 62,3 | 35,6 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 1445,86 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 3,7 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 28,93 |
| Окупаемость проекта, год | 49,9 |  |
| Котельная №29-19 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 1074,9 | 1074,9 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 135,5 | 83,04 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 5018,06 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 16,1 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 230,92 |
| Окупаемость проекта, год | 21,7 |  |
| Котельная №29-22 |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 257,9 | 257,9 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 90,01 | 27,03 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 873,08 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 8,6 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 67,252 |
| Окупаемость проекта, год | 12,6 |  |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый

период актуализации

Таблица 9.5.

| Год выполнения работ | Наименование работ | Сумма ( тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 | Монтаж сетевых насосов со шкафами управления и трубопроводами обвязки на котельной № 29-01 Шевченко | 1 787,10 |
| 2021 | Техперевооружение котельной (замена котельного и насосного оборудования) на котельной № 29-30 Тимирязева | 4 648,25 |
| 2022 | Шкаф общекотельной автоматики на котельной № 29-13а пос. Светлый | 147,152 |
| 2022 | Монтаж ГРПШ в котельной № 29-21 ул. Светлая | 156,915 |
|  | ИТОГО: | 6 739,42 |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации в зоне действия источников теплоснабжения Новоалександровского муниципального округа присвоен Новоалександровскому участку Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.     № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 29-01 Шевченко | котельная/тепловая сеть | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-02 Энгельса | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-03 Набережная | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-04 Райбольница | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-05а СОШ № 3 | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-06 СОШ № 5 | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-07 СОШ № 12 | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-09 Мичурина | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-10а Расшеватская центр. | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-12 Темижбекский | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-13а пос. Светлый | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-14а х. Красночервонный | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-15 х. Воровский | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-16а Элеватор | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-17а Красная Заря | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-18 с. Раздольное | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-19 Шмидта | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-20 Водопадная | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-21 ул. Светлая | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-22 Детский дом | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-23 СОШ № 18 | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-24 Гнездышко | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-26 Спец.школа | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-28 Жилой дом | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-29 С/х техникум | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-30 Тимирязева | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная № 29-31 ФОК | котельная/тепловая сеть |  |
| Котельная, г. Новоалександровск, ул.Железнодорожная | котельная/тепловая сеть | СК ДТВу-3 |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии

с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус

единой теплоснабжающей организации

Статус ЕТО присвоен Новоалександровскому участку Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в соответствии с п.11 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации…», так как указанные организации владеют в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.

Таблица 10.2. Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в Новоалександровском МО

| Код зоны деятельн. | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наим-е источника тепловой энергии | Рабочая (располаг.) тепловая мощность, Гкал/ч | Наим-е организации | Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание) | Размер собств. капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наим-е организации | Емкость тепловых сетей, м3. | Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание) | Размер собств. капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| СТ-1 | Котельная № 29-01 Шевченко | 10,86 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 43,47 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-2 | Котельная № 29-02 Энгельса | 1,144 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 8,58 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-3 | Котельная № 29-03 Набережная | 0,688 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 2,49 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-4 | Котельная № 29-04 Райбольница | 3,501 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 6,60 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-5 | Котельная № 29-05а СОШ № 3 | 0,43 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 2,21 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-6 | Котельная № 29-06 СОШ № 5 | 0,43 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 0,90 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-7 | Котельная № 29-07 СОШ № 12 | 0,387 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 1,17 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-8 | Котельная № 29-09 Мичурина | 0,387 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 4,55 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-9 | Котельная № 29-10а Расшеватская центр. | 0,43 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 1,88 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-10 | Котельная № 29-12 Темижбекский | 0,886 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 7,85 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-11 | Котельная № 29-13а пос. Светлый | 0,3612 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 3,36 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-12 | Котельная № 29-14а х. Красночервонный | 0,2408 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 0,78 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-13 | Котельная № 29-15 х. Воровский | 0,172 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 0,56 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-14 | Котельная № 29-16а Элеватор | 0,344 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 5,95 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-15 | Котельная № 29-17а Красная Заря | 0,344 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 1,54 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-16 | Котельная № 29-18 с. Раздольное | 0,258 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 1,55 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-17 | Котельная № 29-19 Шмидта | 1,5 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 5,84 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-18 | Котельная № 29-20 Водопадная | 0,387 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 2,82 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-19 | Котельная № 29-21 ул. Светлая | 0,172 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 0,59 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-20 | Котельная № 29-22 Детский дом | 0,43 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 3,61 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-21 | Котельная № 29-23 СОШ № 18 | 0,172 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве договора безвозмездного пользования | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 0,61 | Владеет на праве договора безвозмездного пользования | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-22 | Котельная № 29-24 Гнездышко | 0,172 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 0,39 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-23 | Котельная № 29-26 Спец.школа | 0,258 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 1,60 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-24 | Котельная № 29-28 Жилой дом | 0,0688 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 0,36 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-25 | Котельная № 29-29 С/х техникум | 0,559 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 4,04 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-26 | Котельная № 29-30 Тимирязева | 1,084 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 5,32 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-27 | Котельная № 29-31 ФОК | 1,3072 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 0,00 | Владеет на праве хозяйственного ведения | - | - | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-28 | Котельная, г. Новоалександровск, ул.Железнодорожная | 1,03 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве собственности | - | - | СК ДТВу-3 | 0,00 | Владеет на праве собственности | - | - | СК ДТВу-3 | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия котельных СТ-1 - СТ-27 не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 10.3.

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей в однотрубном исполнении, м |  | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  |
| Котельная № 29-01 Шевченко | 10,86 | 4747,6 |  | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-02 Энгельса | 1,144 | 937,4 |  | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-03 Набережная | 0,688 | 272,3 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-04 Райбольница | 3,501 | 720,85 |  | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-05а СОШ № 3 | 0,43 | 241,2 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-06 СОШ № 5 | 0,43 | 98 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-07 СОШ № 12 | 0,387 | 128 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-09 Мичурина | 0,387 | 496,8 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-10а Расшеватская Центр | 0,43 | 205,3 |  | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-12 Темижбекский | 0,886 | 857,6 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-13а пос. Светлый | 0,3612 | 366,5 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-14а х.Красночервонный | 0,2408 | 85 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-15 х. Воровский | 0,172 | 61,3 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-16а Элеватор | 0,344 | 649,9 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-17а Красная Заря | 0,344 | 168,5 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-18 с. Раздольное | 0,258 | 168,82 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-19 Шмидта | 1,5 | 637,5 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-20 Водопадная | 0,387 | 307,5 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-21 ул. Светлая | 0,172 | 63,9 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-22 Детский дом | 0,43 | 394,3 |  | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-23 СОШ № 18 | 0,172 | 67 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-24 Гнездышко | 0,172 | 42,7 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-26 Спецшкола | 0,258 | 174,9 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-28 Жилдом | 0,0688 | 39 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-29 Сельхозтехникум | 0,559 | 441,5 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-30 Тимирязева | 1,084 | 581,5 | 0 | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 29-31 ФОК | 1,3072 | 0,0 |  | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная, г. Новоалександровск, ул.Железнодорожная | 1,03 | 1600 | 1600 | СК ДТВу-3 |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Новоалександровского муниципального округа расположены 27 источников теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности. В связи с этим распределение тепловой энергии является не актуальным.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей  в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Новоалександровского муниципального округа на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ

И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения

топливом источников тепловой энергии

Газоснабжение потребителей Ставропольского края сетевым природным газом осуществляется через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых дочерними предприятиями ПАО «Газпром» - ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Котельные Новоалександровского муниципального округа работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии

и систем теплоснабжения

Строительство новых источников теплоснабжения не планируется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Новоалександровском муниципальном округе отсутствует.

13.5. Обоснование предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации,

схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов

в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Новоалександровского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения Новоалександровского МО, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения, а именно реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения.

Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей округа, в том числе и источников тепловой энергии.

- 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Таблица 14.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения Новоалександровского муниципального округа

| № | Показатель | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./Гкал | 155,56 | 155,56 | 155,56 | 155,56 | 155,56 | 155,56 | 155,56 | 155,56 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 1,8 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 63,1 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 | 63,71 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 29 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,45 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ЦСТ Новоалександровского МО направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения по доступному потребителю цене.

Таблица 15.1.

| Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2035 | 2036-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК "Крайтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с НДС | 3808,12 | 4150,85 | 4399,9 | 4663,8 | 4943,73 | 5240,3 | 5554,78 | 7498,9 |
| Индекс роста |  | +9,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 873,08 | 6634,28 | 0 |
| Прогнозируемый тариф на тепловую энергию при реализации проектов | 3808,12 | 4150,85 | 4399,9 | 4663,8 | 5338,97 | 5272,93 | 5802,8 | 5650,56 |
| СК ДТВу-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с НДС | 2509,66 | 2735,0 | 2899,1 | 3073,1 | 3257,4 | 3452,9 | 3660,04 | 5197,27 |
| Индекс роста |  | +9,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 | +6,0 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф на тепловую энергию при реализации проектов | 2509,66 | 2735,0 | 2899,1 | 3073,1 | 3257,4 | 3452,9 | 3660,04 | 5197,27 |